## форма1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2019 | год
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 | 11.68 | 10078
| 2 | 9.964 | 10078
| 3 | 8.53 | 10059
| 4 | 4.915 | 10059
| 5 | 15.813 | 10078
| 6 | 15.929 | 10078
| 7 | 11.462 | 10078
| 8 | 20.112 | 10078
| 9 | 8.165 | 10078
| 10 | 13.029 | 9905
| 11 | 23.861 | 9905
| 12 | 6.113 | 9905

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2019 г. число точек присоединения | 10078
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 149.573
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0148

## 1.3
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 1.3 - Плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.4416 | 1.42 | 1.3987 | 1.3777 | 1.357
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 0.7786 | 0,7670 | 0,7555 | 0,7441 | 0,7330
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Сурдин А.Б.

## 1.7
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение | (обоснование) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
показателя2
Показатель средней |  |  |  | 1.4416 | 1.42 | 1.3987 | 1.3777 | 1.357
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  |  | 0.77864 | 0.76696 | 0.75546 | 0.74413 | 0.73296
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  | неулучшаемый показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр) | [9 empty] | по заявке организации
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО Электротеплосеть
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи | 720.5 | Учетные карточки электрической сети
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий | 1.6 | Учетные карточки электрической сети
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи | 0.22% | —
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек | 10078 | Ведомость потребителей объемов электроэнергии
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 207 | Учетные карточки электрической сети
5 |  | Средняя летняя температура, °С | 18.5
6 |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 2.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
ООО Электротеплосеть
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | — | — | — |  | — | 2
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | 2% | 2% | 100 |  | прямая | 2
по работе с заявителями и потребителями услуг
в процентном отношении к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | 5 | 5 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организацией в установленном порядке
организационно-распорядительных документов
по вопросам работы с заявителями
и потребителями услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | 2 | 2 | 100 |  | —
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | 1 | 1 | 100 |  | —
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | 2 | 2 | 100 |  | —
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | 1 | 1 | 100 |  | —
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
для приема обращений потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 0
системы для автоматизации обработки
обращений потребителей услуг, поступивших
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 0
потребителей услуг по телефону,
предназначенной для доведения до них типовой
информации (наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
до сведения потребителей услуг необходимой
информации, в том числе путем ее размещения
в сети Интернет, на бумажных носителях или
иными доступными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 2
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
услуг о проведении консультаций по порядку
обжалования действий (бездействия) территориаль-
ной сетевой организации в ходе исполнения своих
функций, процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  | 0 | — | — |  | — | 2
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг о проведении консультаций по вопросам
деятельности территориальной сетевой
организации, процентов от общего количества
поступивших обращений
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на отсутствие необходимой
информации, которая должна быть раскрыта
территориальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными правовыми
актами, процентов от общего количества
поступивших обращений
7. Итого по индикатору информативности |  |  | — | — | — |  | — | 2
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
взаимодействия с потребителями услуг
(заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | 25 | 25 | 100 |  | обратная | 0.5
сетевой организацией на направление проекта
договора оказания услуг по передаче электрической
энергии потребителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  | — | — | 100 |  | обратная | 0.5
точки поставки приборами учета с момента
подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 0.5
предпринимателей, и юридических лиц —
субъектов малого и среднего предпринимательства,
дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 1 | 1 |  |  | — | —
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
и случаев расторжения потребителем услуг
договоров оказания услуг по передаче
электрической энергии, процентов от общего
количества заключенных территориальной сетевой
организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  |  |  | 100 |  |  | 0.5
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на ненадлежащее качество
электрической энергии, процентов от общего
количества поступивших обращений
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
согласования с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организацией графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов от общего
количества поступивших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | — | — | — |  | — | 0.2
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  |  | 0.2
(заявителей) с указанием на неправомерность
использования персональных данных потребителей
услуг (заявителей), процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | — | — | — |  | — | 0.425
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО"Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер
по обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии и обслуживание,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по результатам |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
рассмотрения обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии | [9 empty] | 2
и обслуживание, процентов от общего
количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
воренностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней | [10 empty] | 2
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2
настоящей формы, процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
с указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой
организацией, поступивших в соответствующий
контролирующий орган исполнительной власти,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предложений по |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
вопросам деятельности территориальной сетевой
организации, поступивших через обратную связь,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
2.6. Количество реализованных изменений |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
в деятельности организации, направленных
на повышение качества обслуживания
потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 2
мер по результатам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | — | — | 100 |  | прямая | 2
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
услуг
б) электронной связи через сеть Интернет, |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг
в) системы автоинформирования, |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода к потребителям |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0
льготных категорий с указанием на неудовлетво-
рительность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  |  | 2 | 2 | 100 |  | обратная | 2
принятие территориальной сетевой организацией
мер по возмещению потребителю услуг убытков,
месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организацией своих
обязательств, от числа потребителей, в пользу
которых было вынесено судебное решение, или
возмещение было произведено во внесудебном
порядке, процентов
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — |  | — | 2
обратной связи
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 2.4 - Расчет фактического показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями за 2019 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Значение индикатора информативности (Ин) | 2
2. | Значение индикатора исполнительности (Ис) | 0.43
3. | Значение индикатора результативности обратной связи (Рс) | 2
4. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) (согласно формулы 3.2 Методических указаний: Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис + 0,2 х Рс) | 0.901
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Трусов Ю.Е

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2019 год
ООО. "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 123
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2019 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 12.3
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.4
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.4 - Расчет фактического показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети за 2019 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
2. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1,0
4. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) (согласно формулы 2.1 Методических указаний: Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр) | 1
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Трусов Ю.Е

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0148
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 1.7039
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 1.1116
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.901
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.3973
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1.02
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.986
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0.65
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №1 п Лесной ф №2 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 13,00 2019.01.15 | 14,10 2019.01.15 | В | 1.166 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 5 15.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП № 3 п. Парца Фидера № 8 от ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 09,15 2019.01.18 | 10,10 2019.01.18 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | №7 18.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП №4 п Выша Фидер № 1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 09,20 2019.01.18 | 13,30 2019.01.18 | В | 4.166 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | №6 18.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
4 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП 3 п. Выша фидер №1 ПС35кВ Выша | 10 (10.5) | 10,34 2019.01.22 | 13,00 2019.01.22 | В | 2.433 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | №8 22.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ ,4кВ №1 тп №4 п. Леплей ф №2 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 16,40 2019.01.23 | 18,00 2019.01.23 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | №9 23.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 35 | 11,20 2019.01.29 | 13,00 2019.01.29 | В | 1.666 | ВЛ | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 0 |  | №11 29.01.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
7 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №21 п Явас ф №3 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.03 | 13,10 2019.02.03 | В | 4.166 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | №15 4.02.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП №1 п Молочница Фидер № 13 ПС Сосновка | 0.38 | 13,00 2019.02.04 | 15,35 2019.02.04 | В | 2.583 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | №17 4.02.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
9 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 2 п. Лесной Фидера № 2 от ПС 110кВ Явас | 0.38 | 13,20 2019.02.18 | 14,00 2019.02.18 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | №32 18.02.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
10 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | 35 | 14,07 2019.02.18 | 15,20 2019.02.18 | В | 1.216 | ВЛ | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 1 | 573 | 0 | 0 |  | №100 18.02.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
11 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ ,4кВ №1 тп №2 п. Озерный ф №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 16,20 2019.02.18 | 17,40 2019.02.18 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | №34 18.02.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
12 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №33 фидер №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 19,35 2019.03.05 | 20,30 2019.03.05 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | №44.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
13 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110кВ Ударный | 10 (10.5) | 09,20 2019.03.06 | 09,40 2019.03.06 | В | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | №125 6.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
14 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №6 п . Умет ф №10ПС 110кВ Теплый стан | 10 (10.5) | 11,10 2019.03.06 | 11,35 2019.03.06 | В | 0.416 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №45 6.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
15 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №3 п. Парца фидер №8 ПС 110кВ Ударный | 10 (10.5) | 12,00 2019.03.06 | 13,10 2019.03.06 | В | 1.166 | ТП | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | №46 6.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
16 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ 18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 20,15 2019.03.14 | 21,47 2019.03.14 | В | 1.533 | ВЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 |  | №142 14.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
17 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №3фидер №2 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 09,20 2019.03.15 | 11,50 2019.03.15 | В | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | №50 15.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
18 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП п. Умет | 0.38 | 15,50 2019.03.25 | 17,30 2019.03.25 | В | 1.666 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | №156 25.03.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №5 п. Ширингушифидер №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 08,15 2019.04.07 | 09,10 2019.04.07 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | №1.7.04.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №8 п. Тракторный фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 16,20 2019.04.12 | 16,50 2019.04.12 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | №10 12.04.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №2 п. Умет фидер №9 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 18,00 2019.04.14 | 20,55 2019.04.14 | В | 2.916 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №16 19.04.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №17 п. Зубова Поляна фидер №7 ПС110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 19,00 2019.04.19 | 19,35 2019.04.19 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №18 19.04.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 35кВ ПС 110кВ Ширингуши на Вышу | 35 | 03,00 2019.05.01 | 06,20 2019.05.01 | В | 3.333 | ВЛ | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 4 | 520 | 0 | 0 |  | №1 1.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №4 п. Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС Зубова Поляна | 0.38 | 08,05 2019.05.02 | 08,40 2019.05.02 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |  | №2 2.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
25 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №31 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС Теплый Стан | 0.38 | 08,50 2019.05.02 | 09,30 2019.05.02 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | №3 2.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
26 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №5 п. Потьма ВЛ 10 кВ №8 ПС Потьма | 0.38 | 17,20 2019.05.15 | 18,45 2019.05.15 | В | 1.416 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | №4 15.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
27 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кв№1ТП №2 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС Вад | 0.38 | 21,05 2019.05.16 | 23,10 2019.05.16 | В | 2.083 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | №5 16.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
28 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №3 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 18,30 2019.05.18 | 21,15 2019.05.18 | В | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | №6 18.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
29 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 10 (10.5) | 16,50 2019.05.23 | 18,05 2019.05.23 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |  | №7 23.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
30 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №17 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС Зубова Поляна | 0.38 | 09,30 2019.05.27 | 11,10 2019.05.27 | В | 1.666 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | №8 27.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
31 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС Зубова Поляна | 10 (10.5) | 20,30 2019.05.31 | 22,34 2019.05.31 | В | 2.066 | ВЛ | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 |  | №9 31.05.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
32 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0613 п. Зубова Полянафидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 09,35 2019.06.09 | 10,10 2019.06.09 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | №1.9.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
33 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №0805 п. Потьма фидер №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | 0.38 | 13,15 2019.06.11 | 14,05 2019.06.11 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | №2 11.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
34 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС0908 п. Умет фидер №9 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 16,10 2019.06.11 | 17,30 2019.06.11 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | №311.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
35 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№3ТП №0832 п. Зубова Полянафидер №8 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 18,00 2019.06.11 | 19,05 2019.06.11 | В | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | №4 11.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
36 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №0602 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 11,15 2019.06.12 | 11,55 2019.06.12 | В | 0.666 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | №5 12.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
37 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП № 0808 п. Потьма ф №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | 10 (10.5) | 15,55 2019.06.12 | 16,21 2019.06.12 | В | 0.433 | ТП | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 |  | №6 12.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
38 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ВД 0601 п. Дубитель ф №6 ПС 110кВ Вад тяговая | 0.38 | 16,10 2019.06.14 | 17,20 2019.06.14 | В | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | №7 14.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
39 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0606 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,00 2019.06.22 | 14,10 2019.06.22 | В | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | №8 22.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
40 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 16,05 2019.06.23 | 16,40 2019.06.23 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | №9 23.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
41 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Явас | 10 (10.5) | 04,00 2019.06.24 | 08,45 2019.06.24 | В | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 |  | №10 24.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
42 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП № 25 ф №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 16,15 2019.06.25 | 17,00 2019.06.25 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | №12 25.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
43 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП 10/0,4 № 0718 п. Зубова Поляна | 10 (10.5) | 21,00 2019.06.25 | 23,35 2019.06.25 | В | 2.583 | ТП | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 |  | №13 25.06.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
44 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1853 п. Зубова Поляна фидер №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 11,50 2019.07.07 | 12,40 2019.07.07 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №1.7.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
45 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №0613 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Потьма тяговая | 0.38 | 19,30 2019.07.11 | 20,32 2019.07.11 | В | 1.033 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | №2 11.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
46 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №ТС1001 п. Теплый Стан фидер №10 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 18,55 2019.07.12 | 20,10 2019.07.12 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | №312.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
47 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС1001 п. Теплый Стан фидер №10 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 18,55 2019.07.15 | 19,50 2019.07.15 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | №4 15.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
48 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1ТП №ТС1003 п. Умет ф идер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 16,05 2019.07.20 | 18,00 2019.07.20 | В | 1.916 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | №5 20.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
49 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ТП № П0807 п. Потьма ф №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | 0.38 | 09,30 2019.07.24 | 10,04 2019.07.24 | В | 0.566 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №6 24.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
50 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ТС0909 п. Уметф №9 ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | 0.38 | 15,45 2019.07.24 | 16,40 2019.07.24 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №7 24.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
51 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0613 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,20 2019.07.27 | 11,10 2019.07.27 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №8 27.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
52 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1006 п. Умет ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 14,00 2019.07.27 | 16,10 2019.07.27 | В | 2.166 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | №9 27.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
53 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0610п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 18,05 2019.07.27 | 19,07 2019.07.27 | В | 1.033 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №10 27.07.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
54 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС 1004 п. Уметфидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 10,00 2019.08.04 | 11,45 2019.08.04 | В | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | №1 4.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
55 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС1003 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 11,03 2019.08.05 | 11,55 2019.08.05 | В | 0.866 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | №2 5.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
56 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 10 (10.5) | 12,00 2019.08.06 | 12,55 2019.08.06 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 |  | №4 6.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
57 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№4ТП №1639 п.Зубова Поляна фидер 1610 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 18,00 2019.08.07 | 19,10 2019.08.07 | В | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | №3 7.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
58 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №П0609п. П. Потьмафидер №6ПС110кВ Потьма | 0.38 | 13,50 2019.08.08 | 15,10 2019.08.08 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №5 8.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
59 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0602 п. Потьма ф идер №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 13,00 2019.08.09 | 15,20 2019.08.09 | В | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №6 9 .08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
60 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 08,20 2019.08.15 | 08,55 2019.08.15 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 |  | №8 15.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
61 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 10 (10.5) | 18,00 2019.08.15 | 22,10 2019.08.15 | В | 4.166 | ВЛ | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |  | №7 15.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
62 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 10 (10.5) | 03,40 2019.08.23 | 09,00 2019.08.23 | В | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |  | №9 23.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
63 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1638 п. Зубова Поляна фидер №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 09,30 2019.08.24 | 10,30 2019.08.24 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | №10 24.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
64 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП № 1637 п. Зубова Поляна ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 16,20 2019.08.25 | 17,00 2019.08.25 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | №11 25.08.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
65 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0613 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 18,10 2019.09.04 | 18,40 2019.09.04 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №1 4.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
66 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№2ТП №П0602 п. Потьма фидер №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 20,00 2019.09.06 | 21,15 2019.09.06 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №2 6.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
67 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кв№1ТП №1853 п.Зубова Поляна фидер №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,00 2019.09.07 | 10,50 2019.09.07 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №3 7.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
68 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП № П0808 фидер №8 ПС Потьма | 0.38 | 15,35 2019.09.09 | 16,30 2019.09.09 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | №4 9.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
69 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС0909 фидер №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 15,30 2019.09.10 | 17,00 2019.09.10 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | №5 10.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
70 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0807 п. Потьма фидер 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 17,45 2019.09.12 | 18,35 2019.09.12 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №6 12.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
71 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0810п. Потьма ф идер №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 14,00 2019.09.15 | 14,45 2019.09.15 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №7 15.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
72 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0611 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,15 2019.09.23 | 11,00 2019.09.23 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | №8 23.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
73 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП № 0721 п. Зубова Поляна ф №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 15,20 2019.09.23 | 16,10 2019.09.23 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | №9 23.09.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
74 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП №2 п. Лесной ВЛ 10кВ2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,20 2019.10.03 | 11,00 2019.10.03 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №1.3.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
75 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №2 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 15,10 2019.10.03 | 17,30 2019.10.03 | В | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | №2.3.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
76 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП №0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 13,40 2019.10.04 | 14,15 2019.10.04 | В | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  | №3.4.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
77 | ООО "Электротеплосеть" | ТП | ТП № 0608 п. Школа Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 18,20 2019.10.04 | 18,55 2019.10.04 | В | 0.583 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | №4.4.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
78 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ 1ТП № ТС1007п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 04,10 2019.10.06 | 06,05 2019.10.06 | В | 1.916 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | №5.6.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
79 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 15,30 2019.10.06 | 16,10 2019.10.06 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №6.6.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
80 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ№2 ТП №33 п. Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 09,23 2019.10.09 | 09,50 2019.10.09 | В | 0.45 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | №7.10.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
81 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 1кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 07,10 2019.10.10 | 08,10 2019.10.10 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | №7.10.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
82 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 19,30 2019.10.12 | 20,20 2019.10.12 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |  | №8.12.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
83 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0610 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,15 2019.10.30 | 13,40 2019.10.30 | В | 3.416 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | №9.30.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
84 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 08,40 2019.10.31 | 09,15 2019.10.31 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | №10.31.10.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
85 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3ТП №2 п. Молочница ВЛ 10кВ№13 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 14,00 2019.11.02 | 15,05 2019.11.02 | В | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | №1.2.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
86 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3ТП №4 п. Выша ВЛ 10кВ№1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 11,00 2019.11.03 | 14,10 2019.11.03 | В | 3.166 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | №2.3.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
87 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП №ТС1010п. Умет ВЛ 10кВ10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 16,30 2019.11.03 | 17,10 2019.11.03 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №3.3.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
88 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №2п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,00 2019.11.04 | 13,05 2019.11.04 | В | 3.083 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №4.4.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
89 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 11,00 2019.11.06 | 12,10 2019.11.06 | В | 1.166 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №5.6.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
90 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ 1ТП № ТС1007п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 17,30 2019.11.06 | 18,20 2019.11.06 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №6.6.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
91 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0807 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 19,05 2019.11.12 | 19,35 2019.11.12 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №7 11.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
92 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП№19 п. Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 08,40 2019.11.13 | 13,15 2019.11.13 | В | 4.583 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | №8.13.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
93 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№1 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 13,05 2019.11.17 | 15,00 2019.11.17 | В | 1.916 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | №9.17.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
94 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№3 п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 14,30 2019.11.21 | 17,30 2019.11.21 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | №10.21.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
95 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП№2 п. Парца ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 21,45 2019.11.23 | 22,20 2019.11.23 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | №11.21.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
96 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№1 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 16,00 2019.11.25 | 18,10 2019.11.25 | В | 2.166 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | №12.25.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
97 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№14 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 08,53 2019.11.28 | 10,00 2019.11.28 | В | 1.116 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №13.28.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
98 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №ТП №26 п. Явас ВЛ 10кВ№2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,13 2019.12.01 | 11,05 2019.12.01 | В | 0.866 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | №1.1.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
99 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2№ТП №ШР 0909п. Ширингуши ВЛ 10кВ10 №9ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 10,30 2019.12.06 | 11,10 2019.12.06 | В | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | №3.6.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
100 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №ТП №19 п. Выша ВЛ 10кВ№1 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 14,40 2019.12.06 | 15,10 2019.12.06 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №2.6.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
101 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№16 п. Явас ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 11,15 2019.12.19 | 12,00 2019.12.19 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №6.19.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
102 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0805п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 13,00 2019.12.19 | 13,40 2019.12.19 | В | 0.666 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №4.4.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
103 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0610 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 17,00 2019.12.19 | 17,40 2019.12.19 | В | 0.666 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | №5.6.11.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
104 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 10кВ №9,10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 01,40 2019.12.20 | 02,45 2019.12.20 | В | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 |  | №7 20.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
105 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП№16 п. Явас ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 15,35 2019.12.28 | 16,30 2019.12.28 | В | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | №8.28.12.19 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации
За | 2019 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 10078
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 10
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 136
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 9932
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 1.7039
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.1116
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | 2019 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ |  | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№1-ул.Парцинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
2 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-160 кВа-№2-ул.Мокшанская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
9 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№б/н-Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
10 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№3-Автофан-ИП Дегаев | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
11 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№4-Колбасная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
12 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№5-Автохозяйство | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
13 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№6-Старая АБЗ | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
14 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-400 кВа-№7 ПУ-6(верхний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
15 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№8 ПУ-6(нижний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
16 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№9-Средняя школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
17 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№10-ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
18 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№11-Ресторан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
19 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№12-ФОК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
20 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№13-РДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 102 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
21 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№14-Почтовый переулок | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
22 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№15-ЦРБ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
23 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№16-Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
24 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№17-ул.Н-Прибоя | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
25 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№18-ул.Л.Толстого | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
26 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№19-ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
28 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№21-Педучилище | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
29 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-1*400 -1*100кВа-№22-Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
30 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№23-Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
31 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-160 кВа-№25-Узел связи | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
32 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№26-ул.Девятаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
33 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№27-ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
34 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№28-Мелиоративная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
35 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№29-ул.Калинина ЖКЦ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
36 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№30-Гараж ОРТО | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
37 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№31-Куйбышева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
38 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№32-Белинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
39 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№20 ул.Парамонова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
61 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№33 Школа №2 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
62 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-100кВа-№34 Саровского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
63 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№36 Хлебозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
64 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-2*100кВа-№34 Сельхозтехника | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
65 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№37 ул.Тургенева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
66 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№38 ул.Горького | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
67 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-400кВа-№39 7мкн | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
68 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№40 ул.Пушкина | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
69 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№41 ул.Пионерская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
70 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№42 ул.Есенина | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
71 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№43 АЗС фед.дорога | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
72 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-1*400-1*630кВа-№44 ДЭП-82 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
73 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№45 ЗПДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
74 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№46 АБЗ ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
75 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№47 ул.Ломоносова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
76 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№48 Промкомбинат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
77 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№49 Волкова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
78 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№50 ул.Шельтяева моб.св | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
79 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№б/н Вымпелком | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
80 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№51 Харчевня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
81 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*40кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
82 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№52-60 лет Октября | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
83 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№53-мкн.Солнечный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
84 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№54 Бам | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
85 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ГРС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
86 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-160 кВа-№56 ул.Энтузиастов | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП10/0,4-40 кВа-№55 Аким Сергеевка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-100 кВа-№1 Т.Стан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ЗТП-10/0,4-1*100 -1*63кВа-№2 ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 121 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7, |  | 0,4 кВ | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 338 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№4 ул.Учительская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№5 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№6 ул.Московская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№10 ул.Молодежная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-100 кВа-№б/н ПХС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Мегафон | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-100 кВа-№7 ул.Ленинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№8 ул.Стадионная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-250 кВа-№9 ул.Озерная мкн. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-40 кВа-№б/н Мед.склад | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№9 ул.Очистные | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-250 кВа №1 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Демократическая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-160 кВа-№2 ул.Красноармейская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 Пекарня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№4 ул.Дачная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№10 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№11 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-400 кВа-№5 ул.Гражданская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-100 кВа-№6 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№7 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№8 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП10/0,4-100 кВа-№9 ул.Вокзальная | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 ул.Перчаточная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 ул.Фабричная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 ул.Торговый центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 129 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*250кВа-№6 Интернат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 132 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№7 д/сад | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№8 Библиотека Тюркин | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*160кВа-№9 Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-2*400кВа-№ б/н Реаб.центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-160 кВа-№1ул.Сельская СХТ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-100 кВа-№2 Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№2 Леспромхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 141 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*25кВа-№б/н РРС 64 | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№1 Гараж | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№2 ул.Железнодоржная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№3 ул.Лесозаводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Трансхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ТП-10/0,4 кВ № Р0804/400 кВА | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ТП-10/0,4 кВ № Р0904/250 кВА ДСРУ (Абонентская) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№24 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№25 пер.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 86 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№28 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№ 23 ФКУ ИК-11 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№30 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,36,7,8 |  | 0,4 кВ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№20 ул.Строительная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№12 ул.Октябрьская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№26 ул.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | МТП-10/0,4-100 кВа-№14 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№2 ул.Железнодорожная,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Быстрищенская,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ИП Щербаков | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№13 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | КТП-10/0,4-100 кВа-№15 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№19 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 106 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№21 ул.Камаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№22 ул.Тактаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 41 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№27 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-530 кВа-№29 ул.Чернореченская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№31 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№33 ул.40лет Победы | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 пром. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 жил. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ФБУ"Завод ИК-11" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№16 Заречье | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 73 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№17 ул.Озерная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 57 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№32 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ООО ЖКХ Явас | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗРУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Советская,ФКУ ИК-22 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н АБЗ СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Песочная,ФКУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Комарова п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№4 ул.Садовая п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№5 ул.Школьная п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,кот,и жил. зона.,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Железнодорожная, п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Лесная,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4. пром.зона,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-100 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,башня,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ФБУ ИК-10 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Центральная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-1*630,1*400 кВа-№2 ул.Комсомольская, п.Парца, ФКУ ИК-14 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№3 ул.Школьная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК-13,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП-10/0,4-2*63 кВа-№ б/н базовая станция ПАО "Мегафон" ,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Почтовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Садовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ФБУ ИК -7 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ФБУ ИК-1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-315 кВа-№2 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Школьная,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ТП-10/0,4-63 кВа-№4 ул.Дачная,Молочница-Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Темников» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | ТП-10/0,4 кВ № А32/250 кВА ДРСУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Атюрьево» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ТП-10/0,4 кВ № А140/160 кВА с. Атюрьево | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
[12 empty] | 9905 |  |  |  | 10 |  | 136 | 9759
|  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Трусов Ю.Е.
|  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись