## 2020
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2020 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1005 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание | Повреждение изолятора. | 2020.01.23 6-10 | 2020.01.23 7-20. | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 81
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Повреждение изолятора. | 2020.01.23 8-05 | 2020.01.23 9-30 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 42
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание. на вводе в жил. дом | Окисление на вводе | 2020.01.23 10-15 | 2020.01.23 11-40 | Произведена ревизия вводного провода | 1.42 | 3.55
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1852ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание. на вводе в жил. дом | Окисление на вводе | 2020.01.23 13-20 | 2020.01.23 13-50 | Произведена ревизия вводного провода | 0.5 | 1.25
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0805ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса (неблагоприятные погодные условия. | 2020.01.23 15-05 | 2020.01.23 16-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 97
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 11 часов 59 минут | 224.8
Февраль
1 | ТП №В0103 п. Выша ф№1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПК-10 | Повреждение изолятора. | 2020.02.11 9-00 | 2020.02.11 10-10 | Произведена замена изолятора и замена ПК-10 | 1.17 | 160
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.12 4-00 | 2020.02.12 5-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 174
3 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.1 6-20 | 2020.02.12 7-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 144
4 | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0808 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.12 8-20 | 2020.02.12 9-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 339
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.17 9-00 | 2020.02.17 10-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.75 | 229
6 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ | Сильный ветер ,падение сухостойного дерева на ВЛ | 2020.02.18 7-30 | 2020.02.18 10-00 | Убрано дерево | 2.5 | 64.6
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.18 10-45 | 2020.02.18 12-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 186
8 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.27 7-05 | 2020.02.27 8-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 127
9 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0202 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ВЛ 10кВ № ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.27 11-00 | 2020.02.27 12-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 92
10 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП№0204 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.27 14-00 | 2020.02.27 15-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 196
11 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.02.28 14-00 | 2020.02.28 15-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 65
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 16ч.26мин | 1776.6
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.05 7-35 | 2020.03.05 8-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 120
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.10 6-10 | 2020.03.10 6-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.42 | 56
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.10 8-20 | 2020.03.10 10-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.5 | 281
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.13 13-00 | 2020.03.13 14-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 140
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.13 13-00 | 2020.03.13 15-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.5 | 293
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10 Кв №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.13 14-00 | 2020.03.13 16-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 135
7 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.23 9-20 | 2020.03.23 10-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 80
8 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0907 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.03.23 9-00 | 2020.03.23 10-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 149
| Итого за март месяц | [5 empty] | 12ч.01.мин | 1254
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 40ч.43мин. | 3326.5
Апрель
1 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | м.ф к.з отключение В-10кВ яч№2 | падение дерева на ВЛ 10кВ вне охранной зоны | 2020.04.0614-20 | 2020.04.0616-26 | Убрано дерево | 2.1 | 71.09
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.04.09 8-15 | 2020.04.09 9-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 7.5
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.04.14 11-30 | 2020.04.14 12-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 10.4
4 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ яч№2 | повреждение изолятора | 2020.04.22 6-15 | 2020.04.22 7-15 | Произведена замена изолятора | 1 | 690
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.04.28 8-45 | 2020.04.28 9-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 1.9
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0719 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв водного провода | 2020.04.29 17-20 | 2020.04.29 18-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 66
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 7ч,85 мин | 846.89
Май
1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв провода ,прегорание ПН-2 | 2020.05.18 3-50 | 2020.05.18 5-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.92 | 4.6
2 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.05.18 6-10 | 2020.05.18 7-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 20.5
3 | ВЛ 0,4кВ№4 ТП № 0715 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.05.18 8-50 | 2020.05.18 9-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.33 | 8.7
4 | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.05.25 9-50 | 2020.05.2510-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 11.5
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0808 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв вводного провода | 2020.05.28 5-20 | 2020.05.28 7-30 | Произведено восстановление вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 21.9
| Итого за май месяц | [5 empty] | 7ч. 17мин | 67.2
Июнь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.06.08 13-30 | 2020.06.08 14-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 10.6
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0903 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.06.09 8-45 | 2020.06.09 9-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 2.5
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.06.16 10-30 | 2020.06.16 12-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 30.1
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.06.16 9-25 | 2020.06.16 10-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 23.04
5 | ВЛ 10кВ №10 п. Умет ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | Отключение В-10кВ яч№2 (однофазное замыкание на землю) | ТП №1010 п. Умет разрушение разрядника | 2020.06.16 13-25 | 2020.06.16 14-00 | Произведена замена разрядника на ТП №1010 п. Умет | 0.58 | 262
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0401 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв вводного провода | 2020.06.25 6-42 | 2020.06.25 8-45 | Произведено восстановление вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 2.05 | 25.6
7 | итого | [5 empty] | 7ч13мин. | 353.84
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 22ч.15 мин | 1267.89
Июль
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.21 10-30 | 2020.07.21 11-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 52
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.21 15-25 | 2020.07.21 16-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 15
3 | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.23 8-08 | 2020.07.23 9-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.62 | 57
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 0130 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.23 14-38 | 2020.07.23 15-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.12 | 24
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.24 6-35 | 2020.07.24 7-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 35
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0329 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.07.30 8-44 | 2020.07.30 10-17 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.55 | 35
7 | Итого | [5 empty] | 7.55 | 218
Август
1 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч. №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | ТП №0713 повреждение РТ-10кВ | 2020.08.09 6-16 | 2020.08.09 8-10 | Произведен ремонт РТ-10 | 1.9 | 950
2 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч. №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Схлест проводов оп №17-18 | 2020.08.19 5-55 | 2020.08.19 7-15 | Произведена перетяжка провода | 1.33 | 87
3 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | Отключение В-10кВ яч. №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Схлест проводов оп №11-12 | 2020.08.21 6-20 | 2020.08.21 7-25 | Произведена перетяжка провода | 1.08 | 52
4 | Итого | [5 empty] | 4.31 | 1089
Сентябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0610 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.09.04 8-10 | 2020.09.04 8-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 12
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0713 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.09.07 10-00 | 2020.09.07 10-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 15
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0607 п. Школа Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.09.07 15-05 | 2020.09.07 16-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 23
4 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Аварийное отключение В-10кВ яч. №10 ПС 110кВ Теплый Стан | схлест проводов в пр оп № 19-20 | 2020.09.11 10-40 | 2020.09.11 11-50 | Произведена перетяжка провода | 1.17 | 284
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0125 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.09.29 9-50 | 2020.09.29 10-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 25
6 | Итого за сентябрь | [5 empty] | 4.5 | 359
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 16.36 | 1666
Октябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0205 п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.01 10-20 | 2020.10.01 11-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 378
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.02 12-10 | 2020.10.02 13-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.75 | 351
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 0607 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.02 12-20 | 2020.10.0213-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 150
4 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №ТС1001 п. Умляй ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.05 4-10 | 2020.10.05 6-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.92 | 250
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0331 п Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.06 10-23 | 2020.10.06 11-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.28 | 313
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1620 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.06 14-30 | 2020.10.06 16-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 320
7 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Аварийное отключение В-10кВ яч. №2 ПС 110кВ Явас | падение сухостойного дерева на ВЛ | 2020.10.08 8-22 | 2020.10.08 10-15 | Убрано дерево | 1.88 | 180
8 | ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | Аварийное отключение В-10кВ яч. №1 ПС 35кВ Выша | падение сухостойного дерева на ВЛ | 2020.10.12 10-19 | 2020.10.12 11-45 | Убрано дерево | 1.43 | 156
9 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Аварийное отключение В-10кВ яч. №3 ПС 110кВ Явас | повреждение на абонентском оборудовании | 2020.10.15 12-00 | 2020.10.15 12-40 |  | 0.67 | 142
10 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.16 15-45 | 2020.10.16 16-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 12
11 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.20 5-00 | 2020.10.20 7-34 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.57 | 16
12 | ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание в/вставки ПК-10 | Повреждение проходного изолятора | 2020.10.21 10-54 | 2020.10.21 13-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.35 | 23
13 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.10.28 6-32 | 2020.10.28 7-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.13 | 24
[7 empty] | 20.23 | 2315
Ноябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.09 11-00 | 2020.11.09 13-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 320
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0906 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.09 14-00 | 2020.11.09 15-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 450
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0909 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.10 13-30 | 2020.11.10 14-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.67 | 380
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0402 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.13 10-00 | 2020.11.13 12-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.08 | 274
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.16 6-00 | 2020.11.16 7-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 269
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0205 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.17 15-30 | 2020.11.17 16-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 274
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0109 п. Потьма ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.19 5-30 | 2020.11.19 6-16 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.77 | 350
8 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № 0319 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.20 9-40 | 2020.11.20 11-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.25 | 350
9 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.23 9-30 | 2020.11.23 10-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 405
10 | ВЛ 0,4кВ №1ТП № ШР 0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.24 11-45 | 2020.11.24 12-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.58 | 184
11 | ВЛ0,4кВ №2 ТП № С0401 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.27 8-53 | 2020.11.27 10-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.12 | 349
12 | ВЛ0,4кВ №1 ТП № С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.30 7-53 | 2020.11.30 9-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.12 | 278
13 | ВЛ 0,4кВ№№1 ТП № 1640 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2020.11.30 12-15 | 2020.11.30 13-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 225
14 | [6 empty] | 17.26 | 4108
Декабрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,45 2020.12.11 | 12,55 2020.12.11 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 143
2 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | Отключение В-10яч№6 ПС 110кВ Потьма | Отгорание шлейфа 10кВ на РТ10кВ ТП № 0604 п. Потьма | 08,10 2020.12.09 | 09,20 2020.12.09 |  | 1.17 | 553
3 | ВЛ 0,4кВ №1 В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,40 2020.12.07 | 15,10 2020.12.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 120
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель ВЛ10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,53 2020.12.16 | 10,00 2020.12.16 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.12 | 192
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1301 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,05 2020.12.21 | 14,45 2020.12.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 118
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,35 2020.12.24 | 14,20 2020.12.24 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.75 | 119
7
8
[7 empty] | 6.38 | 1245
Итого за 4-ый квартал
| Итого за год. | [5 empty] | 122.31 | 13838
Раздел 1. Сведения о подразделениях пожарной охраны на объектах электроэнергетики.