## форма1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2020 | год
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 | 6.09 | 9905
| 2 | 16.26 | 9912
| 3 | 22.68 | 9924
| 4 | 9.35 | 9933
| 5 | 7.17 | 9941
| 6 | 7.13 | 9943
| 7 | 7.55 | 9949
| 8 | 4.31 | 9961
| 9 | 4.5 | 9977
| 10 | 20.23 | 9987
| 11 | 16.76 | 10002
| 12 | 6.38 | 10002
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" Трусов Ю.Е

## 1.2
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации
За 2020 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 10002
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 1.1244
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.85753
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" Трусов Ю.Е

## 1.3
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 1.3 - Плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.4416 | 1.42 | 1.3987 | 1.3777 | 1.357
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 0,7786 | 0,7670 | 0,7555 | 0,7441 | 0,7330
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" Трусов Ю.Е

## 1.7
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
показателя2
Показатель средней |  |  |  |  | 1.4416 | 1.42 | 1.3987 | 1.3777 | 1.357
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  |  |  | 0.7786 | 0.76696 | 0.75546 | 0.74413 | 0.73296
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  |  | неулучшаемый показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" |  |  | Трусов Ю.Е
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО Электротеплосеть
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  |  | Характеристики и (или) условия | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  |  | деятельности сетевой организации1 | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи | 735.03 | Учетные карточки электрической сети
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий | 1.6 | Учетные карточки электрической сети
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи | 0.22% | —
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  |  | Максимальное за год число точек | 10002 | Ведомость потребителей объемов электроэнергии
поставки, шт.
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 207 | Учетные карточки электрической сети
5 |  |  | Средняя летняя температура, °С | 18.5
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной | 6 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" Трусов Ю.Е
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 2.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности
ООО Электротеплосеть
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей |  |  | — | — | — |  | — | 2
и потребителей услуг уполномоченными
должностными лицами территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений |  |  | 2% | 2% | 100 |  | прямая | 2
по работе с заявителями и потребителями услуг
в процентном отношении к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных территориальной |  |  | 5 | 5 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организацией в установленном порядке
организационно-распорядительных документов
по вопросам работы с заявителями
и потребителями услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения |  |  | 2 | 2 | 100 |  | —
обращений заявителей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятельности |  |  | 1 | 1 | 100 |  | —
структурного подразделения по работе
с заявителями и потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, |  |  | 2 | 2 | 100 |  | —
обслуживающих заявителей и потребителей
услуг, шт.
г) утвержденные территориальной сетевой |  |  | 1 | 1 | 100 |  | —
организацией в установленном порядке формы
отчетности о работе с заявителями
и потребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для обращений |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
потребителей услуг к уполномоченным
должностным лицам территориальной
сетевой организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
для приема обращений потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно-справочной |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 0
системы для автоматизации обработки
обращений потребителей услуг, поступивших
по телефону (наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 0
потребителей услуг по телефону,
предназначенной для доведения до них типовой
информации (наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
сетевой организации с возможностью обмена
информацией с потребителями услуг посредством
электронной почты (наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по доведению |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
до сведения потребителей услуг необходимой
информации, в том числе путем ее размещения
в сети Интернет, на бумажных носителях или
иными доступными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 2
потребителями услуг действий должностных лиц
территориальной сетевой организации, по критерию
5.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 2
услуг о проведении консультаций по порядку
обжалования действий (бездействия) территориаль-
ной сетевой организации в ходе исполнения своих
функций, процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности и достоверности |  |  | 0 | — | — |  | — | 2
предоставляемой потребителям услуг информации
о деятельности территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг о проведении консультаций по вопросам
деятельности территориальной сетевой
организации, процентов от общего количества
поступивших обращений
6.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
с указанием на отсутствие необходимой
информации, которая должна быть раскрыта
территориальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными правовыми
актами, процентов от общего количества
поступивших обращений
7. Итого по индикатору информативности |  |  | — | — | — |  | — | 2
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
взаимодействия с потребителями услуг
(заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной |  |  | 25 | 25 | 100 |  | обратная | 0.5
сетевой организацией на направление проекта
договора оказания услуг по передаче электрической
энергии потребителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования |  |  | — | — | 100 |  | обратная | 0.5
точки поставки приборами учета с момента
подачи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая индивидуальных |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 0.5
предпринимателей, и юридических лиц —
субъектов малого и среднего предпринимательства,
дней
б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 1 | 1 |  |  | — | —
1.3. Количество случаев отказа от заключения |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
и случаев расторжения потребителем услуг
договоров оказания услуг по передаче
электрической энергии, процентов от общего
количества заключенных территориальной сетевой
организацией договоров с потребителями услуг
(заявителями), кроме физических лиц
2. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  |  |  | 100 |  |  | 0.5
актов Российской Федерации по поддержанию
качества электрической энергии, по критерию
2.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на ненадлежащее качество
электрической энергии, процентов от общего
количества поступивших обращений
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг |  |  | — | — | — |  | — | 0.5
при выводе оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
согласования с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 0.5
с указанием на несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организацией графиков
вывода электросетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов от общего
количества поступивших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований нормативных правовых |  |  | — | — | — |  | — | 0.2
актов по защите персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  |  | 0.2
(заявителей) с указанием на неправомерность
использования персональных данных потребителей
услуг (заявителей), процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | — | — | — |  | — | 0.425
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО"Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), |  |  | Значение |  | Ф/Пх100, |  | Зависи- | Оценоч-
характеризующий индикатор |  |  | факти- | плано- | % |  | мость | ный
|  |  | ческое (Ф) | вое (П) |  |  |  | балл
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения |  |  | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой организации по
рассмотрению, обработке и принятию мер
по обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения обращений |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии и обслуживание,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по результатам |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
рассмотрения обращений потребителей услуг
с указанием на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии | [9 empty] | 2
и обслуживание, процентов от общего
количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлет- |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
воренностью принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, поступивших
от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней | [10 empty] | 2
после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2
настоящей формы, процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0% | 0% | 100 |  | обратная | 2
с указанием на ненадлежащее качество услуг,
оказываемых территориальной сетевой
организацией, поступивших в соответствующий
контролирующий орган исполнительной власти,
процентов от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предложений по |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
вопросам деятельности территориальной сетевой
организации, поступивших через обратную связь,
в процентах от общего количества поступивших
обращений
2.6. Количество реализованных изменений |  |  | 0 | 0 | 100 |  | прямая | 2
в деятельности организации, направленных
на повышение качества обслуживания
потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителей услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия |  |  | 1 | 1 | 100 |  | обратная | 2
мер по результатам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой |  |  | — | — | 100 |  | прямая | 2
организации с потребителями услуг с целью
получения информации о качестве обслуживания,
реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
услуг
б) электронной связи через сеть Интернет, |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг
в) системы автоинформирования, |  |  | 0 | 0 |  |  | — | —
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода к потребителям |  |  | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 2
услуг льготных категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потребителей услуг |  |  | 0 | 0
льготных категорий с указанием на неудовлетво-
рительность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения убытков |  |  | — | — | — |  | — | 2
потребителям услуг при несоблюдении
территориальной сетевой организацией
обязательств, предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на |  |  | 2 | 2 | 100 |  | обратная | 2
принятие территориальной сетевой организацией
мер по возмещению потребителю услуг убытков,
месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, получивших |  |  | 0% | 0% | 100 |  | прямая | 2
возмещение убытков, возникших в результате
неисполнения (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организацией своих
обязательств, от числа потребителей, в пользу
которых было вынесено судебное решение, или
возмещение было произведено во внесудебном
порядке, процентов
6. Итого по индикатору результативность |  |  | — | — | — |  | — | 2
обратной связи
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 2.4 - Расчет фактического показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями за 2019 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Значение индикатора информативности (Ин) | 2
2. | Значение индикатора исполнительности (Ис) | 0.425
3. | Значение индикатора результативности обратной связи (Рс) | 2
4. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) (согласно формулы 3.2 Методических указаний: Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис + 0,2 х Рс) | 0.901
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Трусов Ю.Е

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2019 год
ООО. "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 123
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2019 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 12.3
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.4
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.4 - Расчет фактического показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети за 2019 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
2. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1,0
4. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) (согласно формулы 2.1 Методических указаний: Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр) | 1
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Трусов Ю.Е

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0128
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 1.1244
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.85453
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.901
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1.4416
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.7786
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0.65
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор |  | Трусов Ю.Е
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1005 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,10 2020.01.23 | 07,20 2020.01.23 | В | 1.17 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  | №1 2020-01-23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 08,05 2020.01.23 | 09,30 2020.01.23 | В | 1.42 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | №2 2020-01-23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 10,15 2020.01.23 | 11,40 2020.01.23 | В | 1.42 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | №3 2020-01-23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
4 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1852ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,20 2020.01.23 | 13,50 2020.01.23 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | №4 2020-01-23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0805ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 15,05 2020.01.23 | 16,40 2020.01.23 | В | 1.58 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 |  | №5 2020-01-23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
6 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП №В0103 п. Выша ф№1 ПС 35кВ Выша | 10 (10.5) | 09,00 2020.02.11 | 10,10 2020.02.11 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 137 |  | №1 11.02.2020 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
7 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 04,00 2020.02.12 | 05,30 2020.02.12 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 77 |  | №2 2020-12-02 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
8 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 06,20 2020.02.12 | 07,40 2020.02.12 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0807 п. Потьма оп.№14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72 |  | №3 12.02.20 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
9 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0808 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 08,20 2020.02.12 | 09,40 2020.02.12 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0808 п. Потьма ф№8 ПС Потьма |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  | №4 12.02.20 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
10 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 09,00 2020.02.17 | 10,45 2020.02.17 | В | 1.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | №5 17.02.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
11 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 07,30 2020.02.18 | 10,00 2020.02.18 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 472 |  | №6 2020-02-18 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
12 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 10,45 2020.02.18 | 12,10 2020.02.18 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | №7 2020-02-18 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
13 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 07,05 2020.02.27 | 08,30 2020.02.27 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |  | №8 2020-02-27 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
14 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0202 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ВЛ 10кВ № ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 11,00 2020.02.27 | 12,10 2020.02.27 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0202 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ВЛ 10кВ № ПС 110кВ Ударный | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 52 |  | №9 2020-02-27 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
15 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП№0204 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 14,00 2020.02.27 | 15,30 2020.02.27 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП№0204 п. Леплей ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105 |  | №10 2020-02-27 | 3.4.7 | 4.12 | 1
16 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 14,00 2020.02.28 | 15,10 2020.02.28 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | №11 2020-02-28 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
17 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 07,35 2020.03.05 | 08,30 2020.03.05 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | №1 2020-03-05 | 3.4.7 | 4.12 | 1
18 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,10 2020.03.10 | 06,35 2020.03.10 | В | 0.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 270 |  | №2 2020-03-10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 08,20 2020.03.10 | 10,50 2020.03.10 | В | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №3 2020-03-10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 08,20 2020.03.10 | 10,50 2020.03.10 | В | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №2 2020-03-10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,00 2020.03.13 | 14,15 2020.03.13 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 |  | №4 2020-03-13 | 3.4.12.2,3.4.7 | 4.12 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0.38 | 13,00 2020.03.13 | 15,30 2020.03.13 | В | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 235 |  | №8 2020-03-13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,00 2020.03.13 | 14,15 2020.03.13 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 |  | №7 2020-03-13 | 3.4.12.2,3.4.7 | 4.12 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0.38 | 13,00 2020.03.13 | 15,30 2020.03.13 | В | 2.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0912 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 235 |  | №5 2020-03-13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10 Кв №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 14,00 2020.03.13 | 16,10 2020.03.13 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10 Кв №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | №9 2020-03-13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10 Кв №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 14,00 2020.03.13 | 16,10 2020.03.13 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10 Кв №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | №6 2020-03-13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0907 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 09,00 2020.03.23 | 10,20 2020.03.23 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0907 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 180 |  | №10 2020-03-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0907 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 09,00 2020.03.23 | 10,20 2020.03.23 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0907 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 180 |  | №7 2020-03-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 09,20 2020.03.23 | 10,15 2020.03.23 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 |  | №8 2020-03-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 09,20 2020.03.23 | 10,15 2020.03.23 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 |  | №11 2020-03-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
25 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 14,20 2020.04.06 | 16,26 2020.04.06 | В | 2.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 696 |  | 1 2020-04-06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
26 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0.38 | 08,15 2020.04.09 | 09,10 2020.04.09 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 |  | 2 2020-04-09 | 3.4.7 | 4.12 | 1
27 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 11,30 2020.04.14 | 12,50 2020.04.14 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 279 |  | 3 2020-04-14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
28 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 06,15 2020.04.22 | 07,15 2020.04.22 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 16 | 343 | 0 | 1715 |  | 5 2020-04-22 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
29 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 08,45 2020.04.28 | 09,40 2020.04.28 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 150 |  | 6 2020-04-28 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
30 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 15,15 2020.04.29 | 16,50 2020.04.29 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 7 2020-04-29 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
31 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0719 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | 0.38 | 17,20 2020.04.29 | 18,50 2020.04.29 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0719 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 8 2020-04-29 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
32 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 03,50 2020.05.18 | 05,45 2020.05.18 | В | 1.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ТП № ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 |  | 1 2020-05-18 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
33 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 06,10 2020.05.18 | 07,15 2020.05.18 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 2 2020-05-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
34 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ№4 ТП № 0715 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,50 2020.05.18 | 09,10 2020.05.18 | В | 0.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ№4 ТП № 0715 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 3 2020-05-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
35 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 09,10 2020.05.25 | 10,50 2020.05.25 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  | 4 2020-05-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
36 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0808 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Потьма | 0.38 | 05,20 2020.05.28 | 07,30 2020.05.28 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0808 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Потьма | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 5 28.05.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
37 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,30 2020.06.08 | 14,40 2020.06.08 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 105 |  | 1 2020-06-08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
38 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0903 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 08,45 2020.06.09 | 09,35 2020.06.09 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0903 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 2 2020-06-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
39 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 09,25 2020.06.16 | 10,20 2020.06.16 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 365 |  | 4 2020-06-16 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
40 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0713 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,30 2020.06.16 | 12,05 2020.06.16 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0713 п Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС110кВ Зубова Пполяна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 5 2020-06-16 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
41 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 п. Умет ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | 10 (10.5) | 13,25 2020.06.16 | 14,00 2020.06.16 | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №10 п. Умет ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 1359 |  | 3 2020-06-16 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
42 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0401 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 06,42 2020.06.25 | 08,45 2020.06.25 | В | 2.05 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0401 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  | 6 2020-06-25 | 3.4.8.2 | 4.13 | 1
43 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 10,30 2020.07.21 | 11,25 2020.07.21 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 165 |  | 1 2020-07-21 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
44 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 15,25 2020.07.21 | 16,35 2020.07.21 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 2 2020-07-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
45 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,08 2020.07.23 | 09,45 2020.07.23 | В | 1.62 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 3 2020-07-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
46 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 0130 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 14,38 2020.07.23 | 15,45 2020.07.23 | В | 1.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 0130 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 |  | 4 2020-07-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
47 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,35 2020.07.24 | 07,45 2020.07.24 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 5 2020-07-24 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
48 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0329 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 08,44 2020.07.30 | 10,17 2020.07.30 | В | 1.55 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0329 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 6 2020-07-30 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
49 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 06,16 2020.08.09 | 08,10 2020.08.09 | В | 1.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 555 |  | 1 2020-08-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
50 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 05,55 2020.08.19 | 07,15 2020.08.19 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 750 |  | 2 2020-08-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
51 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 06,20 2020.08.21 | 07,25 2020.08.21 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 2745 |  | 3 2020-08-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
52 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0610 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,10 2020.09.04 | 08,40 2020.09.04 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0610 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 1 2020-09-04 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
53 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0713 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,00 2020.09.07 | 10,50 2020.09.07 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0713 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 2 2020-09-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
54 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0607 п. Школа Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 15,05 2020.09.07 | 16,35 2020.09.07 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0607 п. Школа Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 3 2020-09-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
55 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 10,40 2020.09.11 | 11,50 2020.09.11 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 2700 |  | 4 2020-06-11 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
56 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0125 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 09,50 2020.09.29 | 10,20 2020.09.29 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0125 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 |  | 5 2020-09-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
57 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0205 п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,20 2020.10.01 | 11,25 2020.10.01 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0205 п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 350 |  | 1 2020-10-01 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
58 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 12,10 2020.10.02 | 13,55 2020.10.02 | В | 1.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0208 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 315 |  | 2 2020-10-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
59 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 0607 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 12,20 2020.10.02 | 13,55 2020.10.02 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 0607 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 365 |  | 3 2020-10-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
60 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №ТС1001 п. Умляй ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 04,10 2020.10.05 | 06,05 2020.10.05 | В | 1.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №ТС1001 п. Умляй ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 345 |  | 4 2020-10-05 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
61 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0331 п Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,23 2020.10.06 | 11,40 2020.10.06 | В | 1.28 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0331 п Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 245 |  | 5 2020-10-06 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
62 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1620 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 14,30 2020.10.06 | 16,10 2020.10.06 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1620 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 265 |  | 6 2020-10-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
63 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 08,22 2020.10.08 | 10,15 2020.10.08 | В | 1.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1025 |  | 7 2020-10-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
64 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 10 (10.5) | 10,19 2020.10.12 | 11,45 2020.10.12 | В | 1.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 940 |  | 8 2020-07-12 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
65 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 12,00 2020.10.15 | 12,40 2020.10.15 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1500 |  | 9 2020-10-15 | 3.4.10 | 4.12 | 1
66 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 15,45 2020.10.16 | 16,40 2020.10.16 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 10 2020-10-19 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
67 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | 0.38 | 05,00 2020.10.20 | 07,34 2020.10.20 | В | 2.57 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 345 |  | 11 2020-10-20 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
68 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ТП | ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 10 (10.5) | 10,54 2020.10.21 | 13,15 2020.10.21 | В | 2.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 523 |  | 12 2020-10-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
69 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 06,32 2020.10.28 | 07,40 2020.10.28 | В | 1.13 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 230 |  | 13 2020-10-28 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
70 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 11,00 2020.11.09 | 13,10 2020.11.09 | В | 2.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 375 |  | 1 2020-11-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
71 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0906 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 14,00 2020.11.09 | 15,05 2020.11.09 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0906 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 450 |  | 2 2020-11-10 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
72 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0909 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 13,30 2020.11.10 | 14,10 2020.11.10 | В | 0.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС 0909 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 450 |  | 3 2020-11-10 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
73 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0402 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | 0.38 | 10,00 2020.11.13 | 12,05 2020.11.13 | В | 2.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0402 п. Ударный ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Ударный | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 275 |  | 4 2020-11-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
74 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,00 2020.11.16 | 07,10 2020.11.16 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 270 |  | 5 2020-11-16 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
75 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0205 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 15,30 2020.11.17 | 16,20 2020.11.17 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0205 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 275 |  | 6 2020-11-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
76 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0109 п. Потьма ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 05,30 2020.11.19 | 06,16 2020.11.19 | В | 0.77 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0109 п. Потьма ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Потьма | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 635 |  | 7 2020-11-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
77 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № 0319 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 09,40 2020.11.20 | 11,55 2020.11.20 | В | 2.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ТП № 0319 п.Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 350 |  | 8 2020-11-20 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
78 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 09,30 2020.11.23 | 10,45 2020.11.23 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 325 |  | 9 2020-11-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
79 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1ТП № ШР 0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 11,45 2020.11.24 | 12,20 2020.11.24 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1ТП № ШР 0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 320 |  | 10 2020-11-24 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
80 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ0,4кВ №2 ТП № С0401 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 08,53 2020.11.27 | 10,00 2020.11.27 | В | 1.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ0,4кВ №2 ТП № С0401 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 350 |  | 12 2020-11-27 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
81 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ0,4кВ №1 ТП № С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 07,53 2020.11.30 | 09,00 2020.11.30 | В | 1.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ0,4кВ №1 ТП № С0402 п. Сосновка ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Сосновка | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 |  | 14 2020-11-30 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
82 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ№№1 ТП № 1640 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 12,15 2020.11.30 | 13,55 2020.11.30 | В | 1.67 | ВЛ 0.22 кВ ВЛ 0,4кВ№№1 ТП № 1640 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 15 2020-11-30 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
83 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 14,40 2020.12.07 | 15,10 2020.12.07 | В | 0.5 | ВЛ 0.22 кВ ВЛ 0,4кВ №1 В0103 п. Выша ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 |  | 1 2020-12-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
84 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 10 (10.5) | 08,10 2020.12.09 | 09,20 2020.12.09 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 550 |  | 2 2020-12-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
85 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 11,45 2020.12.11 | 12,55 2020.12.11 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  | 3 2020-12-11 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
86 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель ВЛ10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 08,53 2020.12.16 | 10,00 2020.12.16 | В | 1.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель ВЛ10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 4 2020-12-16 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
87 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1301 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | 0.38 | 13,05 2020.12.21 | 14,45 2020.12.21 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1301 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 5 2020-12-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
88 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова - Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 13,35 2020.12.24 | 14,20 2020.12.24 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 165 |  | 6 2020-12-24 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации
За | 2020 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 10002
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 10
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 136
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 9856
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 1.1244
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.85753
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" Трусов Ю.Е

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | 2020 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ |  | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№1-ул.Парцинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
2 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-160 кВа-№2-ул.Мокшанская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
9 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№б/н-Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
10 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№3-Автофан-ИП Дегаев | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
11 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№4-Колбасная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
12 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№5-Автохозяйство | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
13 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№6-Старая АБЗ | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
14 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-400 кВа-№7 ПУ-6(верхний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
15 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№8 ПУ-6(нижний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
16 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№9-Средняя школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
17 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№10-ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
18 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№11-Ресторан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
19 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№12-ФОК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
20 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№13-РДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 102 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
21 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№14-Почтовый переулок | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
22 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№15-ЦРБ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
23 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№16-Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
24 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№17-ул.Н-Прибоя | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
25 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№18-ул.Л.Толстого | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
26 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№19-ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
28 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№21-Педучилище | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
29 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-1*400 -1*100кВа-№22-Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
30 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№23-Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
31 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-160 кВа-№25-Узел связи | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
32 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№26-ул.Девятаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
33 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№27-ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
34 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№28-Мелиоративная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
35 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№29-ул.Калинина ЖКЦ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
36 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№30-Гараж ОРТО | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
37 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№31-Куйбышева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
38 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№32-Белинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
39 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№20 ул.Парамонова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
61 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№33 Школа №2 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
62 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-100кВа-№34 Саровского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
63 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№36 Хлебозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
64 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-2*100кВа-№34 Сельхозтехника | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
65 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№37 ул.Тургенева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
66 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№38 ул.Горького | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
67 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-400кВа-№39 7мкн | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
68 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№40 ул.Пушкина | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
69 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№41 ул.Пионерская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
70 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№42 ул.Есенина | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
71 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№43 АЗС фед.дорога | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
72 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-1*400-1*630кВа-№44 ДЭП-82 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
73 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№45 ЗПДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
74 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№46 АБЗ ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
75 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№47 ул.Ломоносова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
76 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№48 Промкомбинат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
77 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№49 Волкова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
78 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№50 ул.Шельтяева моб.св | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
79 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№б/н Вымпелком | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
80 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№51 Харчевня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
81 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*40кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
82 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№52-60 лет Октября | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
83 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№53-мкн.Солнечный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
84 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№54 Бам | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
85 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ГРС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
86 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-160 кВа-№56 ул.Энтузиастов | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
87 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП10/0,4-40 кВа-№55 Аким Сергеевка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
88 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-100 кВа-№1 Т.Стан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ОАО "РЖД"
89 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ЗТП-10/0,4-1*100 -1*63кВа-№2 ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 121 | ОАО "РЖД"
90 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7, |  | 0,4 кВ | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 338 | ОАО "РЖД"
91 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№4 ул.Учительская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | ОАО "РЖД"
92 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№5 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ОАО "РЖД"
93 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№6 ул.Московская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
94 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№10 ул.Молодежная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ОАО "РЖД"
95 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-100 кВа-№б/н ПХС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
96 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Мегафон | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
97 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
98 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
99 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-100 кВа-№7 ул.Ленинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | ОАО "РЖД"
100 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№8 ул.Стадионная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | ОАО "РЖД"
101 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-250 кВа-№9 ул.Озерная мкн. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | ОАО "РЖД"
102 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-40 кВа-№б/н Мед.склад | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
106 | РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№9 ул.Очистные | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ОАО "РЖД"
107 | РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-250 кВа №1 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | ОАО "РЖД"
108 | РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | ОАО "РЖД"
109 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Демократическая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | ОАО "РЖД"
110 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-160 кВа-№2 ул.Красноармейская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
115 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 Пекарня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 75 | ОАО "РЖД"
116 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№4 ул.Дачная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ОАО "РЖД"
117 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№10 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
118 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№11 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
119 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-400 кВа-№5 ул.Гражданская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
120 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-100 кВа-№6 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
121 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№7 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
122 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№8 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
123 | РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП10/0,4-100 кВа-№9 ул.Вокзальная | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ОАО "РЖД"
124 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 ул.Перчаточная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
125 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 ул.Фабричная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
126 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 ул.Торговый центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 129 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
127 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*250кВа-№6 Интернат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2 | 132 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
128 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№7 д/сад | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
129 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№8 Библиотека Тюркин | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
130 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*160кВа-№9 Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
131 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-2*400кВа-№ б/н Реаб.центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
132 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-160 кВа-№1ул.Сельская СХТ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
133 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-100 кВа-№2 Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
134 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
135 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№2 Леспромхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
136 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
137 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 141 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
138 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
139 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*25кВа-№б/н РРС 64 | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
140 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№1 Гараж | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
141 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№2 ул.Железнодоржная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
142 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№3 ул.Лесозаводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
143 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
144 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Трансхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
145 | РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
146 | РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ТП-10/0,4 кВ № Р0804/400 кВА | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
147 | РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ТП-10/0,4 кВ № Р0904/250 кВА ДСРУ (Абонентская) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
148 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№24 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
149 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№25 пер.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 86 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
150 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№28 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
151 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№ 23 ФКУ ИК-11 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
152 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№30 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,36,7,8 |  | 0,4 кВ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
153 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№20 ул.Строительная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
154 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№12 ул.Октябрьская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
155 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№26 ул.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
156 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | МТП-10/0,4-100 кВа-№14 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
157 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
158 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
159 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
160 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
161 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№2 ул.Железнодорожная,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
162 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Быстрищенская,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
163 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
164 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ИП Щербаков | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
165 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№13 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
166 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | КТП-10/0,4-100 кВа-№15 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
167 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№19 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 106 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
168 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№21 ул.Камаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
169 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№22 ул.Тактаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 41 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
170 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№27 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
171 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-530 кВа-№29 ул.Чернореченская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
172 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№31 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
173 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№33 ул.40лет Победы | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
174 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
175 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 пром. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
176 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 жил. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
177 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ФБУ"Завод ИК-11" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
178 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№16 Заречье | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 73 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
179 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№17 ул.Озерная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 57 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
180 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№32 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
181 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ООО ЖКХ Явас | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
182 | РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
183 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗРУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
184 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Советская,ФКУ ИК-22 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
185 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н АБЗ СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
186 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Песочная,ФКУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
187 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Комарова п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
188 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№4 ул.Садовая п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
189 | РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№5 ул.Школьная п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
190 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,кот,и жил. зона.,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
191 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Железнодорожная, п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
192 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Лесная,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
193 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4. пром.зона,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
194 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-100 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,башня,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
195 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ФБУ ИК-10 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
196 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Центральная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
197 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-1*630,1*400 кВа-№2 ул.Комсомольская, п.Парца, ФКУ ИК-14 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
198 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№3 ул.Школьная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
199 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК-13,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
200 | РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП-10/0,4-2*63 кВа-№ б/н базовая станция ПАО "Мегафон" ,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
201 | РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Почтовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
202 | РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Садовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
203 | РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ФБУ ИК -7 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
204 | РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ФБУ ИК-1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
205 | РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
206 | РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-315 кВа-№2 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
207 | РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
208 | РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Школьная,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
209 | РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ТП-10/0,4-63 кВа-№4 ул.Дачная,Молочница-Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
210 | РЭС | ПС 110/10 кВ «Темников» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | ТП-10/0,4 кВ № А32/250 кВА ДРСУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
211 | РЭС | ПС 110/10 кВ «Атюрьево» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ТП-10/0,4 кВ № А140/160 кВА с. Атюрьево | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
|  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Трусов Ю.Е.
|  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись