## 2020
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2021 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ0,4кВ №6 ЗТП № 0609 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.01.15 01-15 | 2021.01.15 01-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.58 | 10
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.01.21 06-05 | 2021.01.21 07-50 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 1.75 | 15
3 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В10кВ ПС 35кВ Выша | схлест проводов | 2021.01.21 23-10 | 2021.01.22 00-40 | Произведена перетяжка провода .вкл В10кВ | 1.5 | 50
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1638 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.01.22 00-15 | 2021.01.22 1-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.75 | 15
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.01.26 5-50 | 2021.01.26 7-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 8
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 6.55 | 98
Февраль
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПК-10 | Повреждение изолятора. | 2021.02.01 5-50 | 2021.02.01 7-40 | Произведена замена изолятора и замена ПК-10 | 1.83 | 15
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1005 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.02.01 6-34 | 2021.02.01 8-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.68 | 25
3 | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Отключение В10кВ яч №1 ПС 110кВ Явас | схлест проводов | 2021.02.09 2-45 | 2021.02.09 3-10 | Произведена перетяжка провода и включен В10кВ Яч №1 ПС110кВ Явас | 0.42 | 234
4 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В10кВ Яч №2 ПС 35 кВ Выша | падение сухостойного дерева | 2021.02.18 13-40 | 2021.02.18 14-25 | убрано дерево включен В.10кВ яч№2 ПС 35кВ Выша | 0.75 | 40
5 | ВЛ 0,4 №1 ТП № 0832 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.02.24 9-15 | 2021.02.24 10-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 30
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 6.35 | 344
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП №0714 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,45 2021.03.03 | 12,55 2021.03.03 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 15
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,45 2021.03.15 | 07,50 2021.03.15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 81
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,30 2021.03.15 | 07,00 2021.03.15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 15
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,35 2021.03.17 | 07,20 2021.03.17 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.75 | 16
5 | ТП № №ТС1002 ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | короткое замыкание прегорание в/в вставок ПК-10 | 14,15 2021.03.19 | 16,00 2021.03.19 | Произведена заменап изоляторов заменены в/в вставки ПК10 | 1.75 | 31
6 | ТП № 0721 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | короткоко замыкание прегорание в/в вставок ПК-10 | 06,41 2021.03.24 | 07,20 2021.03.24 | Произведена заменап изоляторов заменены в/в вставки ПК10 | 0.65 | 10
[7 empty] | 6.9 | 168
Итого за март месяц
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 19.8 | 610
Апрель
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0832 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.04.07 7-21 | 2021.04.07 8-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.82 | 15
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.04.08 9-30 | 2021.04.08 10-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 30
3 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №С0402 п. Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.04.14 9-30 | 2021.04.14 10-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 15
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № У0802 п. Парца | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.04.19 6-40 | 2021.04.19 7-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 12
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0208 п. Озерный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.04.19 7-55 | 2021.04.19 8-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 7
6 | ВЛ 10кВ ф№11 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ яч 11 | схлест проводов | 2021.04.21 6-10 | 2021.04.21 7-30 | Произведена перетяжка провода и включен В10кВ яч.№11 ПС110кВ Явас | 0.88 | 215
7 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ яч 2 | падение сухостойного дерева на ВЛ | 2021.04.21 6-40 | 2021.04.21 8-15 | Убрано дерево включен В-10кВ яч. 2 | 1.58 | 142
8 | ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП№0201 п. Леплей | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,26 2021.04.21 | 09,10 2021.04.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.73 | 9
9 | ТП №1641 п. Зубова Поляна | повреждение проходного изолятора | короткоко замыкание прегорание в/в вставок ПК-10 | 2021.04.30 13-40 | 2021.04.30 14-50 | Произведена замена изолятора,заменены ПК10 | 1.17 | 69
[7 empty] | 10.01 | 514
Итого за апрель месяц
Май
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.04 6-30 | 2021.05.04 7-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 5
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.04 7-40 | 2021.05.04 8-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 5
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0717 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.04 8-10 | 2021.05.04 9-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 10
4 | ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №0208 п. Озерный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.04 10-15 | 2021.05.04 11-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 5
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ВД 0602 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.04 13-05 | 2021.05.04 14-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 8
6 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0831 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.13 10-10 | 2021.05.13 11-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 30
7 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0912 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.13 11-50 | 2021.05.13 13-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 40
8 | ТП № 0603 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПК-2. | повреждение проходного изолятора | 2021.05.17 14-25 | 2021.05.17 16-05 | Произведена замена изолятора,заменены ПК10 | 1.67 | 55
9 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № П0601 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.20 3-35 | 2021.05.20 5-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 30
10 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.20 4-20 | 2021.05.20 5-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 20
11 | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП № ВД0601 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.05.20 6-20 | 2021.05.20 7-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 20
| Итого за май месяц | [5 empty] | 13.49 | 228
Июнь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.06.02 9-45 | 2021.06.02 11-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 108
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1647 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.06.02 12-50 | 2021.06.02 14-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 28
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ВД0103 п. Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2021.06.03 11-20 | 2021.06.03 12-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 18
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № В0103 п. Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | падение дерева (сильный ветер) | 2021.06.15 10-55 | 2021.06.15 13-20 | Убрано дерево заменена н/в вставка ПН-2 | 2.42 | 92
5 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Отключение В-10кВяч. №6 ПС 110кВ Вад | Повреждение кабельной воронки ЗТП № ВД0601 | 2021.06.25 4-10 | 2021.06.25 6-55 | Заменена кабельная воронка включен В-10кВ яч №6 ПС 110кВ Вад | 2.75 | 204
7 | итого | [5 empty] | 10 | 450
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 33.5 | 1192
Июль
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ШР0201 п. Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,25 2021.07.02 | 16,35 2021.07.02 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 30
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0805 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,30 2021.07.08 | 11,25 2021.07.08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 13
3 | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1638 п . Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,08 2021.07.13 | 09,45 2021.07.13 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.62 | 20
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1010 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,35 2021.07.21 | 08,45 2021.07.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 27
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0329 п.Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,44 2021.07.27 | 10,17 2021.07.27 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.55 | 20
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0805 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,38 2021.07.29 | 16,45 2021.07.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.12 | 30
7 | Итого | [5 empty] | 10.55 | 140
Август
1 | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1640 п . Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,10 2021.08.06 | 11,05 2021.08.06 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 8
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0604 | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,20 2021.08.09 | 10,25 2021.08.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 15
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,00 2021.08.12 | 14,50 2021.08.12 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 23
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,15 2021.08.25 | 08,30 2021.08.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 30
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,30 2021.08.31 | 11,20 2021.08.31 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 35
[7 empty] | 6.91 | 111
Сентябрь
1 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Отключение В-10кВ яч№10 ПС 110кВ Теплый Стан | м/ф к.з | 14,40 2021.09.03 | 16,30 2021.09.03 | Убрана ветка дерева (прекрытие ф А.ф В) | 1.83 | 928
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,45 2021.09.14 | 07,50 2021.09.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 25
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,30 2021.09.20 | 10,50 2021.09.20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 40
4 | ВЛ 0,4кВ №6 ТП №П0807 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,25 2021.09.21 | 07,15 2021.09.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 30
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,50 2021.09.21 | 15,45 2021.09.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.92 | 55
6 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Отключение от сработавших защит В-10кВ яч№2 ПС 110кВ Явас | падение сухостойного дерева вне охранной зоны | 10,15 2021.09.23 | 12,10 2021.09.23 | Убрано дерево включен В-10кВ яч. №2 ПС 110кВ Явас | 1.92 | 130
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1001п. Умляй | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,35 2021.09.27 | 07,45 2021.09.27 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 28
[7 empty] | 11.08 | 1236
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 28.5 | 1487
Октябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0602 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,30 2021.10.07 | 14,40 2021.10.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 22
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0828 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12,00 2021.10.11 | 13,45 2021.10.11 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.75 | 27
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1004 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,45 2021.10.14 | 13,00 2021.10.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 23
4 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ Яч№18 ПС 110кВ Зубова Поляна от сработавших защит | Разрегулировка стрелы провеса | 13,15 2021.10.15 | 14,40 2021.10.15 | Произведена перетяжка провода | 1.42 | 69
5 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0722 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,40 2021.10.29 | 08,10 2021.10.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 20
6 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ Яч№2 ПС 35кВ Вышаа от сработавших защит | падение сухостойного дерева вне охранной зоны | 06,50 2021.10.29 | 08,55 2021.10.29 | Убрано дерево включен В-10кВ яч. №2 ПС 35кВ Выша | 2.08 | 124
[7 empty] | 9.17 | 285
Ноябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,10 2021.11.08 | 07,50 2021.11.08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 30
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,20 2021.11.09 | 15,30 2021.11.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 22
3 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП № С0402 п. Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,35 2021.11.15 | 11,04 2021.11.15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.48 | 17
4 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №П0807 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,45 2021.11.16 | 07,50 2021.11.16 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 12
5 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ Яч№2 ПС 35кВ Выша от сработавших защит | падение сухостойного дерева вне охранной зоны | 05,15 2021.11.22 | 07,50 2021.11.22 | Убрано дерево включен В-10кВ яч. №2 ПС 35кВ Выша | 2.58 | 166
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1006 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,25 2021.11.22 | 11,55 2021.11.22 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 15
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 1853 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,20 2021.11.25 | 06,15 2021.11.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 10
8 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,55 2021.11.25 | 08,20 2021.11.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 18
9 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,35 2021.11.29 | 07,40 2021.11.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.08 | 20
10 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП №0721 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,54 2021.11.29 | 07,25 2021.11.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.52 | 15
11 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1640 п . Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,20 2021.11.30 | 08,30 2021.11.30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 18
[7 empty] | 16.59 | 343
Декабрь
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,25 2021.12.06 | 12,50 2021.12.06 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 12
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0805 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,10 2021.12.08 | 08,15 2021.12.08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 155
2 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ Яч№2 ПС 35кВ Выша от сработавших защит | падение сухостойного дерева вне охранной зоны | 06,50 2021.12.08 | 09,15 2021.12.08 | Убрано дерево включен В-10кВ яч. №2 ПС 35кВ Выша | 2.42 | 18
4 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП № П0604 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 05,55 2021.12.13 | 07,00 2021.12.13 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 10
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0907п.Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,10 2021.12.13 | 08,05 2021.12.13 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 12
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 п. Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,40 2021.12.17 | 10,04 2021.12.17 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.4 | 18
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,45 2021.12.20 | 07,50 2021.12.20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 12
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,30 2021.12.25 | 11,50 2021.12.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 18
8 | ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП №ВД 0601 п. Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,20 2021.12.25 | 12,45 2021.12.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 10
8 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ Яч№3 ПС 110кВ Выша от сработавших защит | Повреждение изоляторов ф"А""В" | 7,20 2021 12.27 | 8,50 2021.12.27 | Произведена замена изоляторов | 1.5 | 262
[7 empty] | 13.65 | 527
| Итого за 4-ый квартал | [5 empty] | 39.4 | 1155
| Итого за год. | [5 empty] | 121.29 | 4444