## 2022
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2022 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2022.01.12 9-50 | 2022.01.12 11-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 156
2 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В10кВ ПС 35кВ Выша | падение сухостойного дерева | 2022.01.17 12-35 | 2022.01.17 13-40 | Убрано дерево ,включен В-10кВ яч№2 ПС35кВ Выша | 1.08 | 486
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2022.01.25 5-45 | 2022.01.25 6-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 129
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 3.41 | 771
Февраль
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПК-10 | схлест проводов | 07,10 2022.02.08 | 08,20 2022.02.08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 186
5 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,15 2022.02.08 | 14,45 2022.02.08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 232
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,45 2022.02.09 | 10,50 2022.02.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 108
7 | ВЛ 0,4кВ №3ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | к.з на вводе в жилой дом | 06,30 2022.02.18 | 07,50 2022.02.18 | Произведена ревизия вводного провода заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 166
8 | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №ВД 0601п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,05 2022.02.21 | 09,35 2022.02.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 112
9 | ВЛ 10кВ№11 ПС 110кВ Явас | Отключение В10кВяч. №11 ПС 110кВЯвас | повреждение изоляторов ф А.В | 09,10 2022.02.22 | 10,35 2022.02.22 | Произведена замена изоляторов вкл. В-10кВ яч №11 ПС 110кВ Зубова Поляна | 1.42 | 866
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 8 | 1670
Март
1 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ яч №2 ПС 110кВ Явас | падение сухостойного дерева дерева | 09,20 2022.03.05 | 10,50 2022.03.05 | Убрано дерево ,включен В-10кВ яч№2 ПС110кВЯвас | 1.5 | 840
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12,15 2022.03.10 | 13,45 2022.03.10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 180
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,20 2022.03.22 | 08,40 2022.03.22 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 199
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,20 2022.03.28 | 08,40 2022.03.28 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 166
| Итого за март месяц | [5 empty] | 5.66 | 1385
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 17.07 | 3826
Апрель
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,40 2022.04.13 | 07,35 2022.04.13 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 529
2 | ВЛ 0,4кВ №3ТП № 0827 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,50 2022.04.14 | 16,10 2022.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 153
3 | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ яч №3 ПС 110кВ Явас | падение сухостойного дерева дерева | 14,08 2022.04.21 | 14,48 2022.04.21 | Убрано дерево ,включен В-10кВ яч№3 ПС110кВЯвас | 0.67 | 78
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 2.92 | 760
Май
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ЗТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12,15 2022.05.04 | 13,45 2022.05.04 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 262
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,50 2022.05.18 | 08,45 2022.05.18 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 1656
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,20 2022.05.18 | 07,40 2022.05.18 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 232
4 | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Отключение В-10кВ яч №1 ПС 110кВ Явас | падение ветки дерева на ВЛ прекрытие ф А.Б | 15,28 2022.05.19 | 16,40 2022.05.19 | Убрана ветка включен В10яч. №1 | 1.2 | 1656
5 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0602п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,40 2022.05.25 | 13,05 2022.05.25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 248
| Итого за май месяц | [5 empty] | 6.37 | 4054
Июнь
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,45 2022.06.06 | 11,35 2022.06.06 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 338
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0718 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12,50 2022.06.06 | 14,25 2022.06.06 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 205
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,20 2022.06.07 | 12,15 2022.06.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 193
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,55 2022.06.07 | 14,20 2022.06.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.42 | 314
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 6.75 | 1050
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 16.04 | 5864
Июль
1 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Повреждение изоляторов | 13,10 2022.07.26 | 14,40 2022.07.26 | Произведена замена изолятолров Включен В10кВ яч. №16 | 1.5 | 3450
2 | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,45 2022.07.07 | 11,15 2022.07.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 37.5
3 | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0604 п. Потьма ф№6 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,40 2022.07.07 | 10,25 2022.07.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.75 | 37.5
7 | Итого | [5 empty] | 2.75 | 3525
Август
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0202п. Известь ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,20 2022.08.31 | 07,25 2022.08.31 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 81
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1010 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,30 2022.08.09 | 10,20 2022.08.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 59
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,40 2022.08.09 | 09,20 2022.08.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.67 | 33
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка ВЛ 10кВ №6 ПС 110Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,10 2022.08.04 | 09,25 2022.08.04 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.25 | 115
| Итого: | [5 empty] | 4.83 | 288
Сентябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0907 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,05 2022.09.07 | 14,40 2022.09.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 55.3
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,10 2022.09.02 | 07,10 2022.09.02 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1 | 70
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,05 2022.09.02 | 11,30 2022.09.02 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 45
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,05 2022.09.05 | 11,30 2022.09.05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 59
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,20 2022.09.07 | 06,50 2022.09.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.5 | 20
| Итого: | [5 empty] | 5.92 | 249.3
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 13.5 | 4062
Октябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0212 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,43 2022.10.03 | 12,50 2022.10.03 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.12 | 169
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0830 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12,25 2022.10.03 | 13,45 2022.10.03 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 99
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,10 2022.10.10 | 09,40 2022.10.10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 150
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,10 2022.10.07 | 09,50 2022.10.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 467
5 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,25 2022.10.13 | 11,00 2022.10.13 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 355
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0722 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,15 2022.10.19 | 07,50 2022.10.19 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 268
| Итого | [5 empty] | 9.78 | 1508
Ноябрь
1 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Отключение В-10кВ Ф№2 | Падение сухостойного дерева вне охранной зоны ВЛ перекрытие ф А.В | 04,30 2022.11.14 | 06,00 2022.11.14 | Убрано дерво,включен В-10кВф №2 | 1.5 | 1302
2 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | Отключение В-10кВ Ф№6 ПС 110кВ Потьма | Отгорание шлейфа 10кВ на РМ 10кВ ВЛ 10кВ | 06,25 2022.11.14 | 07,15 2022.11.14 | Произведен ремонт РМ 10кВ,Включен В-10кВ ф№6 | 0.83 | 913
3 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Отключение В-10кВ Ф№10 ПС 110кВ Теплый Стан | Падение ветки деревана ВЛ с перекрытием ф В.С. | 04,40 2022.11.23 | 07,50 2022.11.23 | Убрана ветка с ВЛ 10кВ Включен В-10кВф №10 | 3.17 | 2662
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,05 2022.11.29 | 10,55 2022.11.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 444
5 | Итого | [5 empty] | 7.33 | 5321
Декабрь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в жилой дом | 06,45 2022.12.12 | 07,40 2022.12.12 | Произведена ревизия вводного провода заменена н/ввставка ПН-2 | 0.92 | 184
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0831 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,30 2022.12.12 | 11,15 2022.12.12 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.75 | 213
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,25 2022.12.19 | 09,45 2022.12.19 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 225
5 | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в жилой дом | 11,15 2022.12.27 | 12,05 2022.12.27 | Произведена ревизия вводного провода заменена н/ввставка ПН-2 | 0.83 | 145
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № С1303 п. Молочница ВЛ 10кв ф№13 ПС110 кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,40 2022.12.27 | 12,35 2022.12.27 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.92 | 432
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0204 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в жилой дом | 07,30 2022.12.28 | 09,00 2022.12.28 | Произведена ревизия вводного провода заменена н/ввставка ПН-2 | 1.5 | 142
8 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,45 2022.12.28 | 14,55 2022.12.28 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 99
9 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,15 2022.12.29 | 11,50 2022.12.29 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 134
8
[7 empty] | 10 | 1574
Итого за 4-ый квартал
| Итого за год. | [5 empty] | 66.39 | 15326