## 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть" Зубово-Полянское ПО, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2025 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС0907 п.Умет ВЛ 10кВ №9 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2025.01.17. 08-33 | 2025.01.17. 12-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.866 | 483
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 3.866 | 483
Февраль
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 0 | 0
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0718 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2025.03.13. 09-20 | 2025.03.13. 09-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.58 | 66.7
2 | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание | схлест проводов | 2025.03.14. 11-59 | 2025.03.14. 12-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.43 | 182.75
| Итого за март месяц | [5 empty] | 1.01 | 249.45
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 4.876 | 732.45
Апрель
1 | ВЛ-35кВ №2 ПС 35 Выша | контроль изоляции | однофозное замыкание на землю | 2025.04.14. 10-00 | 2025.04.14. 11-00 | расчистка трассы от ДКР | 1 | 532
2 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №тс1010 ВЛ-10кВ №10 ТПС 110 Т-Стан | короткое замыкани | схлест проводов | 2025.04.21. 13-35 | 2025.04.21. 14-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.333 | 365.75
3 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №тс0907 ВЛ-10кВ №9 ТПС 110 Т-Стан | короткое замыкани | схлест проводов | 2025.04.29. 12-55 | 2025.04.29. 13-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.916 | 69
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 3.249 | 966.75
Май
1 | ТП 10/0,4кВ №0608 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Зубова Поляна | контроль изоляции | пробой изолятора | 2025.05.13. 15-30 | 2025.05.13. 15-53 | замена изолятора | 0.38 | 114
2 | ТП 10/0,4кВ №0611 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Зубова Поляна | неполнофазный режим | размыкание, обрыв цепи | 2025.05.18. 12-58 | 2025.05.18. 14-38 | заделка соединения | 1.67 | 8.35
3 | ТП 10/0,4кВ №0607 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Зубова Поляна | контроль изоляции | размыкание, обрыв цепи | 2025.05.18. 12-58 | 2025.05.18. 14-38 | заделка соединения | 1.67 | 501
4 | ТП 10/0,4кВ №0608 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Зубова Поляна | контроль изоляции | размыкание, обрыв цепи | 2025.05.18. 12-58 | 2025.05.18. 14-38 | заделка соединения | 1.67 | 417.5
| Итого за май месяц | [5 empty] | 5.39 | 1040.85
Июнь
1 | ВЛ-10кВ №8 ПС 110 Ударный | контроль изоляции | однофазное замыкание на землю | 2025.06.06. 07-25 | 2025.06.06. 08-55 | расчистка трассы от ДКР | 1.5 | 172.5
2 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кв №0722 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | короткое замыкание | ветровые нагрузки | 2025.06.20. 08-38 | 2025.06.20. 09-09 | перетяжка провода | 0.52 | 93.6
3 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4кв №У0202 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ударный | короткое замыкание | ветровые нагрузки | 2025.06.23. 11-53 | 2025.06.23.12-52 | перетяжка провода | 0.98 | 73.5
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 3 | 339.6
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 62.59 | 5737.17
Июль
7 | Итого | [5 empty] | 0 | 0
Август
| Итого: | [5 empty] | 0 | 0
Сентябрь
| Итого: | [5 empty] | 0 | 0
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 0 | 0
Октябрь
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Ноябрь
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Декабрь
отключений нет
1
Итого
| Итого за 4-ый квартал | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Итого за год. | [5 empty] | 67.466 | 6469.62