## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2025г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282 |  | Счетчик № | 1317230236 |  | Счетчик № | 1317230282
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0933 |  |  | 0 |  |  | 0.0609 |  |  | 120 |  | 10.5 | 9
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.088 |  |  | 0 |  |  | 0.0602 |  |  | 10 |  | 10.4 | 9
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0809 |  |  | 0 |  |  | 0.0576 |  |  | 106 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0802 |  |  | 0 |  |  | 0.0577 |  |  | 105 |  | 10.5 | 9
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0743 |  |  | 0 |  |  | 0.0563 |  |  | 105 |  | 10.5 | 9
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0806 |  |  | 0 |  |  | 0.0603 |  |  | 115 |  | 10.6 | 9
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1055 |  |  | 0 |  |  | 0.0617 |  |  | 125 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1219 |  |  | 0 |  |  | 0.0614 |  |  | 125 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1331 |  |  | 0 |  |  | 0.0596 |  |  | 142 |  | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.138 |  |  | 0 |  |  | 0.0618 |  |  | 147 |  | 10.4 | 9
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1367 |  |  | 0 |  |  | 0.0637 |  |  | 159 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1366 |  |  | 0 |  |  | 0.065 |  |  | 148 |  | 10.6 | 9
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1403 |  |  | 0 |  |  | 0.0686 |  |  | 145 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1455 |  |  | 0 |  |  | 0.0705 |  |  | 143 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1374 |  |  | 0 |  |  | 0.0651 |  |  | 150 |  | 10.5 | 9
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.138 |  |  | 0 |  |  | 0.0677 |  |  | 148 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1223 |  |  | 0 |  |  | 0.0607 |  |  | 144 |  | 10.5 | 9
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0.0611 |  |  | 140 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1248 |  |  | 0 |  |  | 0.0597 |  |  | 138 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1305 |  |  | 0 |  |  | 0.0641 |  |  | 138 |  | 10.5 | 9
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1301 |  |  | 0 |  |  | 0.0648 |  |  | 137 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1319 |  |  | 0 |  |  | 0.059 |  |  | 122 |  | 10.5 | 9
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1216 |  |  | 0 |  |  | 0.0585 |  |  | 112 |  | 10.5 | 9
24-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1057 |  |  | 0 |  |  | 0.0614 |  |  | 99 |  | 10.6 | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 0.7247 |  |  | 0 |  |  | 0.4761
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 1.1056 |  |  | 0 |  |  | 0.522
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 0.9869 |  |  | 0 |  |  | 0.4893
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 33806.4 |  |  | 0 |  |  | 17848.8
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2025г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 1317240273 |  | Счетчик № | 1317240276 |  | Счетчик № | 1317240273 |  | Счетчик № | 1317240276
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0534 |  |  | 0 |  |  | 0.0341 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0489 |  |  | 0 |  |  | 0.0334 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0491 |  |  | 0 |  |  | 0.0333 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0459 |  |  | 0 |  |  | 0.033 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0421 |  |  | 0 |  |  | 0.0292 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0509 |  |  | 0 |  |  | 0.0308 |  |  | 60 |  | 10.5 | 8
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.064 |  |  | 0 |  |  | 0.0337 |  |  | 70 |  | 10.5 | 8
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0796 |  |  | 0 |  |  | 0.0346 |  |  | 70 |  | 10.5 | 8
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0916 |  |  | 0 |  |  | 0.0368 |  |  | 80 |  | 10.5 | 8
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0858 |  |  | 0 |  |  | 0.0406 |  |  | 80 |  | 10.5 | 8
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0836 |  |  | 0 |  |  | 0.0428 |  |  | 80 |  | 10.5 | 8
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0818 |  |  | 0 |  |  | 0.0416 |  |  | 80 |  | 10.5 | 8
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.079 |  |  | 0 |  |  | 0.0391 |  |  | 75 |  | 10.5 | 8
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0795 |  |  | 0 |  |  | 0.039 |  |  | 75 |  | 10.5 | 8
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0776 |  |  | 0 |  |  | 0.0404 |  |  | 75 |  | 10.5 | 8
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0697 |  |  | 0 |  |  | 0.0391 |  |  | 75 |  | 10.5 | 8
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0716 |  |  | 0 |  |  | 0.0376 |  |  | 75 |  | 10.5 | 8
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0698 |  |  | 0 |  |  | 0.0354 |  |  | 65 |  | 10.5 | 8
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0688 |  |  | 0 |  |  | 0.0337 |  |  | 53 |  | 10.5 | 8
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0698 |  |  | 0 |  |  | 0.0355 |  |  | 48 |  | 10.5 | 8
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0694 |  |  | 0 |  |  | 0.0345 |  |  | 37 |  | 10.5 | 8
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0706 |  |  | 0 |  |  | 0.0332 |  |  | 37 |  | 10.5 | 8
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0638 |  |  | 0 |  |  | 0.0332 |  |  | 37 |  | 10.5 | 8
24-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0592 |  |  | 0 |  |  | 0.0339 |  |  | 37 |  | 10.5 | 8
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.4339 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.2621 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.6486 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.3194 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.543 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.277 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 19506 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 10302 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 18 июня 2025г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0502 |  |  | 0 |  |  | 0.0272 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0515 |  |  | 0 |  |  | 0.0274 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0513 |  |  | 0 |  |  | 0.0269 |  |  | 65 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0482 |  |  | 0 |  |  | 0.0257 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0419 |  |  | 0 |  |  | 0.0233 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0493 |  |  | 0 |  |  | 0.025 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0721 |  |  | 0 |  |  | 0.0295 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0827 |  |  | 0 |  |  | 0.033 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0887 |  |  | 0 |  |  | 0.0336 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0836 |  |  | 0 |  |  | 0.0356 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0759 |  |  | 0 |  |  | 0.0359 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0709 |  |  | 0 |  |  | 0.0339 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0728 |  |  | 0 |  |  | 0.0335 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.078 |  |  | 0 |  |  | 0.0346 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0752 |  |  | 0 |  |  | 0.0348 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0755 |  |  | 0 |  |  | 0.0345 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0677 |  |  | 0 |  |  | 0.0334 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0655 |  |  | 0 |  |  | 0.0325 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0648 |  |  | 0 |  |  | 0.031 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0672 |  |  | 0 |  |  | 0.0329 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.066 |  |  | 0 |  |  | 0.0306 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0693 |  |  | 0 |  |  | 0.0293 |  |  | 50 |  | 10.3 | 9
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0601 |  |  | 0 |  |  | 0.0266 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
24-00 |  |  | 0 |  |  | 0.0547 |  |  | 0 |  |  | 0.0274 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0 |  |  | 0.4472 |  |  | 0 |  |  | 0.218
|  |  | 0 |  |  | 0.6206 |  |  | 0 |  |  | 0.2764
|  |  | 0 |  |  | 0.5153 |  |  | 0 |  |  | 0.2437
|  |  | 0 |  |  | 12664.8 |  |  | 0 |  |  | 5904.8
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 33806.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 33780
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 26.4
Небаланс ПС, % |  |  | 0.078092
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1455
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0743
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 33806.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1408.6
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 9681.0997
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.3095e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 19506
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 19494.6
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 11.4
Небаланс ПС, % |  |  | 0.058444
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.0916
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0421
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 19506
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 812.75
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 8872.8166
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.454e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Чиняев А.А
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 12664.8
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 12696
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -31.2
Небаланс ПС, % |  |  | -0.24635
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.0887
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0419
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 12664.8
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 527.7
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 5949.2672
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.4079e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за 18 июня 2025 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1317230290 | Счетчик № |  | 1317230290 |  |  | Счетчик № |  | 1317230284 | Счетчик № |  | 1317230284 |  |  | Счетчик № |  | 1317230298 | Счетчик № |  | 1317230298 |  |  | Счетчик № |  | 1324200057 | Счетчик № |  | 1324200057 |  |  | Счетчик № |  | 1317230286 | Счетчик № |  | 1317230286
| Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0774 |  |  | 0.0441 |  | 47 |  |  | 0.0446 |  |  | 0.0318 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0513 |  |  | 0.0291 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0162 | 10.5 | 25
2-00 |  |  | 0.071 |  |  | 0.0433 |  | 47 |  |  | 0.0435 |  |  | 0.0335 | 10.4 | 48 |  |  | 0.0517 |  |  | 0.0293 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0107 |  |  | 0.014 | 10.4 | 25
3-00 |  |  | 0.0647 |  |  | 0.0398 |  | 40 |  |  | 0.0386 |  |  | 0.0314 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0466 |  |  | 0.0285 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0121 |  |  | 0.0152 | 10.5 | 26
4-00 |  |  | 0.0629 |  |  | 0.0411 |  | 40 |  |  | 0.0456 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0404 |  |  | 0.0269 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0151 | 10.5 | 25
5-00 |  |  | 0.0614 |  |  | 0.0411 |  | 40 |  |  | 0.04 |  |  | 0.0295 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0366 |  |  | 0.0268 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0112 |  |  | 0.0152 | 10.5 | 25
6-00 |  |  | 0.0712 |  |  | 0.0461 |  | 45 |  |  | 0.0356 |  |  | 0.0292 | 10.6 | 45 |  |  | 0.04 |  |  | 0.028 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0133 |  |  | 0.0163 | 10.6 | 25
7-00 |  |  | 0.0942 |  |  | 0.0498 |  | 52 |  |  | 0.0508 |  |  | 0.03 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0517 |  |  | 0.028 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0126 |  |  | 0.0149 | 10.5 | 25
8-00 |  |  | 0.1015 |  |  | 0.0454 |  | 60 |  |  | 0.0589 |  |  | 0.0312 | 10.5 | 40 |  |  | 0.0674 |  |  | 0.0293 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0155 |  |  | 0.0161 | 10.5 | 25
9-00 |  |  | 0.1154 |  |  | 0.0452 |  | 63 |  |  | 0.0599 |  |  | 0.0304 | 10.4 | 50 |  |  | 0.0744 |  |  | 0.0277 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0153 |  |  | 0.015 | 10.4 | 29
10-00 |  |  | 0.1138 |  |  | 0.0451 |  | 68 |  |  | 0.0578 |  |  | 0.0287 | 10.4 | 50 |  |  | 0.0859 |  |  | 0.0315 | 10.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0185 |  |  | 0.0175 | 10.4 | 29
11-00 |  |  | 0.1217 |  |  | 0.0495 |  | 65 |  |  | 0.0569 |  |  | 0.0289 | 10.5 | 60 |  |  | 0.0766 |  |  | 0.0323 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0156 | 10.5 | 34
12-00 |  |  | 0.1232 |  |  | 0.0502 |  | 63 |  |  | 0.0597 |  |  | 0.0294 | 10.6 | 55 |  |  | 0.0701 |  |  | 0.0318 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0202 |  |  | 0.018 | 10.6 | 30
13-00 |  |  | 0.1222 |  |  | 0.0511 |  | 63 |  |  | 0.0681 |  |  | 0.0375 | 10.5 | 52 |  |  | 0.0735 |  |  | 0.0317 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0155 | 10.5 | 30
14-00 |  |  | 0.1281 |  |  | 0.0511 |  | 62 |  |  | 0.0681 |  |  | 0.0383 | 10.5 | 49 |  |  | 0.0771 |  |  | 0.0345 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0178 |  |  | 0.0164 | 10.5 | 32
15-00 |  |  | 0.1153 |  |  | 0.0478 |  | 60 |  |  | 0.0628 |  |  | 0.0318 | 10.5 | 55 |  |  | 0.0793 |  |  | 0.0336 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0172 |  |  | 0.0162 | 10.5 | 35
16-00 |  |  | 0.1107 |  |  | 0.0465 |  | 63 |  |  | 0.0669 |  |  | 0.0373 | 10.5 | 53 |  |  | 0.0811 |  |  | 0.0343 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0166 | 10.5 | 32
17-00 |  |  | 0.1059 |  |  | 0.0436 |  | 63 |  |  | 0.0569 |  |  | 0.032 | 10.5 | 52 |  |  | 0.0661 |  |  | 0.0297 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0161 |  |  | 0.0153 | 10.5 | 29
18-00 |  |  | 0.1017 |  |  | 0.0434 |  | 60 |  |  | 0.0591 |  |  | 0.0348 | 10.5 | 55 |  |  | 0.0616 |  |  | 0.0277 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0171 |  |  | 0.0158 | 10.5 | 25
19-00 |  |  | 0.1086 |  |  | 0.0448 |  | 62 |  |  | 0.059 |  |  | 0.0282 | 10.5 | 53 |  |  | 0.0643 |  |  | 0.0288 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0169 |  |  | 0.0166 | 10.5 | 23
20-00 |  |  | 0.12 |  |  | 0.0499 |  | 60 |  |  | 0.0607 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 55 |  |  | 0.0643 |  |  | 0.0296 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0158 |  |  | 0.0157 | 10.5 | 23
21-00 |  |  | 0.1222 |  |  | 0.0536 |  | 60 |  |  | 0.0578 |  |  | 0.0305 | 10.5 | 60 |  |  | 0.0631 |  |  | 0.0284 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0166 |  |  | 0.0165 | 10.5 | 17
22-00 |  |  | 0.117 |  |  | 0.0468 |  | 54 |  |  | 0.0635 |  |  | 0.0296 | 10.5 | 53 |  |  | 0.067 |  |  | 0.0262 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0163 |  |  | 0.0147 | 10.5 | 15
23-00 |  |  | 0.109 |  |  | 0.046 |  | 48 |  |  | 0.0594 |  |  | 0.0294 | 10.5 | 48 |  |  | 0.0591 |  |  | 0.026 | 10.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0164 |  |  | 0.015 | 10.5 | 16
24-00 |  |  | 0.0961 |  |  | 0.0483 |  | 40 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.0305 | 10.6 | 42 |  |  | 0.0521 |  |  | 0.0279 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0138 |  |  | 0.015 | 10.6 | 17
Расход эл. энергии |  |  | 3625.8 |  |  | 2104.2 |  |  |  |  | 2145.6 |  |  | 1488.6 |  |  |  |  | 2314.2 |  |  | 1355.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 600 |  |  | 738
| с 8 до 16 час. |  | 5702.4 |  |  | 2319 |  |  |  |  | 3001.2 |  |  | 1573.8 |  |  |  |  | 3708 |  |  | 1544.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 840 |  |  | 784.8
| с 16 до 24 час. |  | 5283 |  |  | 2258.4 |  |  |  |  | 2800.2 |  |  | 1479.6 |  |  |  |  | 2985.6 |  |  | 1345.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 774 |  |  | 747.6
| с 0 до 24 час. |  | 14611.2 |  |  | 6681.6 |  |  |  |  | 7947 |  |  | 4542 |  |  |  |  | 9007.8 |  |  | 4245.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2214 |  |  | 2270.4
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за 18 июня 2025 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1317240274 | Счетчик № |  | 1317240274 |  |  | Счетчик № |  | 1317240272 | Счетчик № |  | 1317240272 |  |  | Счетчик № |  | 1317240270 | Счетчик № |  | 1317240270 |  |  | Счетчик № |  | 1317240271 | Счетчик № |  | 1317240271 |  |  | Счетчик № |  | 1317240275 | Счетчик № |  | 1317240275
| Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [22 empty] | 10.5
1-00 |  |  | 0.0317 |  |  | 0.024 |  | 30 |  |  | 0.0118 |  |  | 0.0084 |  | 12 |  |  | 0.0254 |  |  | 0.0154 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0158 |  | 0 | 0.0081 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0223 |  | 0 | 0.0117 | 10.5 | 20
2-00 |  |  | 0.0312 |  |  | 0.0242 |  | 30 |  |  | 0.01 |  |  | 0.0085 |  | 12 |  |  | 0.0215 |  |  | 0.0138 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0131 |  | 0 | 0.0083 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0117 | 10.5 | 20
3-00 |  |  | 0.0328 |  |  | 0.0254 |  | 30 |  |  | 0.0104 |  |  | 0.0083 |  | 12 |  |  | 0.0204 |  |  | 0.0132 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0141 |  | 0 | 0.008 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0206 |  | 0 | 0.0112 | 10.5 | 20
4-00 |  |  | 0.0292 |  |  | 0.0237 |  | 30 |  |  | 0.0098 |  |  | 0.0087 |  | 12 |  |  | 0.0182 |  |  | 0.0124 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0137 |  | 0 | 0.0096 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0207 |  | 0 | 0.0112 | 10.5 | 20
5-00 |  |  | 0.0232 |  |  | 0.0187 |  | 30 |  |  | 0.0107 |  |  | 0.0085 |  | 12 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.0109 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0123 |  | 0 | 0.0083 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0226 |  | 0 | 0.0113 | 10.5 | 20
6-00 |  |  | 0.0318 |  |  | 0.0203 |  | 30 |  |  | 0.0115 |  |  | 0.0087 |  | 12 |  |  | 0.0197 |  |  | 0.011 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.014 |  | 0 | 0.0099 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0246 |  | 0 | 0.0113 | 10.5 | 20
7-00 |  |  | 0.0415 |  |  | 0.0231 |  | 35 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0091 |  | 15 |  |  | 0.0228 |  |  | 0.0115 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0238 |  | 0 | 0.0108 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0283 |  | 0 | 0.0122 | 10.5 | 20
8-00 |  |  | 0.0496 |  |  | 0.0234 |  | 35 |  |  | 0.022 |  |  | 0.0104 |  | 15 |  |  | 0.0304 |  |  | 0.0123 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0249 |  | 0 | 0.0103 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0321 |  | 0 | 0.012 | 10.5 | 20
9-00 |  |  | 0.0566 |  |  | 0.0224 |  | 40 |  |  | 0.0251 |  |  | 0.0095 |  | 20 |  |  | 0.0365 |  |  | 0.0139 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0281 |  | 0 | 0.0145 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0126 | 10.5 | 20
10-00 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.025 |  | 40 |  |  | 0.0211 |  |  | 0.01 |  | 20 |  |  | 0.0316 |  |  | 0.0145 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0308 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0379 |  | 0 | 0.0128 | 10.5 | 20
11-00 |  |  | 0.0503 |  |  | 0.0282 |  | 40 |  |  | 0.0209 |  |  | 0.0099 |  | 20 |  |  | 0.0316 |  |  | 0.0145 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0304 |  | 0 | 0.0202 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.034 |  | 0 | 0.012 | 10.5 | 20
12-00 |  |  | 0.0536 |  |  | 0.0288 |  | 40 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0096 |  | 20 |  |  | 0.0314 |  |  | 0.0142 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0287 |  | 0 | 0.018 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0336 |  | 0 | 0.0121 | 10.4 | 20
13-00 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.026 |  | 40 |  |  | 0.0153 |  |  | 0.0093 |  | 15 |  |  | 0.0306 |  |  | 0.0138 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0295 |  | 0 | 0.0162 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0318 |  | 0 | 0.0123 | 10.5 | 20
14-00 |  |  | 0.0491 |  |  | 0.023 |  | 40 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0093 |  | 15 |  |  | 0.0304 |  |  | 0.015 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0312 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.031 |  | 0 | 0.0117 | 10.5 | 20
15-00 |  |  | 0.0534 |  |  | 0.0264 |  | 40 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0089 |  | 15 |  |  | 0.0265 |  |  | 0.0146 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0265 |  | 0 | 0.0174 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0323 |  | 0 | 0.0128 | 10.5 | 20
16-00 |  |  | 0.0487 |  |  | 0.0253 |  | 40 |  |  | 0.0133 |  |  | 0.0088 |  | 15 |  |  | 0.0241 |  |  | 0.0142 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0228 |  | 0 | 0.0152 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0305 |  | 0 | 0.0139 | 10.5 | 20
17-00 |  |  | 0.0485 |  |  | 0.0266 |  | 40 |  |  | 0.0128 |  |  | 0.0081 |  | 15 |  |  | 0.0251 |  |  | 0.0128 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0234 |  | 0 | 0.0138 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0336 |  | 0 | 0.0135 | 10.5 | 20
18-00 |  |  | 0.0474 |  |  | 0.026 |  | 30 |  |  | 0.012 |  |  | 0.0081 |  | 15 |  |  | 0.0291 |  |  | 0.0124 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0201 |  | 0 | 0.0113 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0306 |  | 0 | 0.0122 | 10.5 | 20
19-00 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0231 |  | 20 |  |  | 0.012 |  |  | 0.0079 |  | 15 |  |  | 0.0301 |  |  | 0.0114 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0211 |  | 0 | 0.0115 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0331 |  | 0 | 0.0127 | 10.5 | 20
20-00 |  |  | 0.0448 |  |  | 0.024 |  | 20 |  |  | 0.0129 |  |  | 0.0086 |  | 13 |  |  | 0.0278 |  |  | 0.0114 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0204 |  | 0 | 0.0128 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0338 |  | 0 | 0.0136 | 10.5 | 20
21-00 |  |  | 0.0451 |  |  | 0.0244 |  | 10 |  |  | 0.0129 |  |  | 0.0086 |  | 12 |  |  | 0.029 |  |  | 0.0116 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0197 |  | 0 | 0.0109 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.032 |  | 0 | 0.0128 | 10.5 | 20
22-00 |  |  | 0.0471 |  |  | 0.0246 |  | 10 |  |  | 0.0128 |  |  | 0.008 |  | 12 |  |  | 0.0323 |  |  | 0.0125 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.018 |  | 0 | 0.009 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.031 |  | 0 | 0.0118 | 10.5 | 20
23-00 |  |  | 0.042 |  |  | 0.0236 |  | 10 |  |  | 0.0106 |  |  | 0.0078 |  | 12 |  |  | 0.031 |  |  | 0.0142 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.015 |  | 0 | 0.0089 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0289 |  | 0 | 0.0116 | 10.5 | 20
24-00 |  |  | 0.0359 |  |  | 0.0254 |  | 10 |  |  | 0.0116 |  |  | 0.0081 |  | 12 |  |  | 0.0288 |  |  | 0.0137 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0172 |  | 0 | 0.0082 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.0118 | 10.5 | 20
Расход эл. энергии |  |  | 1626 |  |  | 1096.8 |  |  |  |  | 585.6 |  |  | 423.6 |  |  |  |  | 1044 |  |  | 603 |  |  |  |  | 790.2 |  |  | 439.8 |  |  |  |  | 1158.6 |  |  | 555.6
| с 8 до 16 час. |  | 2474.4 |  |  | 1230.6 |  |  |  |  | 873 |  |  | 451.8 |  |  |  |  | 1456.2 |  |  | 688.2 |  |  |  |  | 1368 |  |  | 828 |  |  |  |  | 1605.6 |  |  | 601.2
| с 16 до 24 час. |  | 2110.8 |  |  | 1186.2 |  |  |  |  | 585.6 |  |  | 391.2 |  |  |  |  | 1399.2 |  |  | 600 |  |  |  |  | 929.4 |  |  | 518.4 |  |  |  |  | 1488 |  |  | 600
| с 0 до 24 час. |  | 6211.2 |  |  | 3513.6 |  |  |  |  | 2044.2 |  |  | 1266.6 |  |  |  |  | 3899.4 |  |  | 1891.2 |  |  |  |  | 3087.6 |  |  | 1786.2 |  |  |  |  | 4252.2 |  |  | 1756.8
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 18 июня 2025г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121200081 | Счетчик № |  | 1121200081 |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  | 1121200074 |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0292 |  |  | 0.0065 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0323 |  |  | 0.0154 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0504 |  |  | 0.0316 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0226 |  | 0 | 0.0172 | 10.4 | 15
2-00 |  |  | 0.0323 |  |  | 0.0075 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0357 |  |  | 0.0158 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0491 |  |  | 0.0324 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0201 |  | 0 | 0.0165 | 10.5 | 15
3-00 |  |  | 0.0358 |  |  | 0.0088 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0349 |  |  | 0.0155 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0472 |  |  | 0.0315 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0191 |  | 0 | 0.0159 | 10.5 | 15
4-00 |  |  | 0.0304 |  |  | 0.0096 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0301 |  |  | 0.0143 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0507 |  |  | 0.0298 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0185 |  | 0 | 0.0155 | 10.4 | 15
5-00 |  |  | 0.021 |  |  | 0.0077 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0272 |  |  | 0.0122 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0442 |  |  | 0.027 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0191 |  | 0 | 0.0156 | 10.4 | 15
6-00 |  |  | 0.0276 |  |  | 0.0093 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0307 |  |  | 0.0127 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0521 |  |  | 0.028 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0214 |  | 0 | 0.0168 | 10.4 | 15
7-00 |  |  | 0.0402 |  |  | 0.0133 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0587 |  |  | 0.0192 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0648 |  |  | 0.0301 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0275 |  | 0 | 0.0165 | 10.5 | 15
8-00 |  |  | 0.047 |  |  | 0.0183 | 10.5 | 15 |  |  | 0.062 |  |  | 0.0205 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0765 |  |  | 0.031 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0355 |  | 0 | 0.0181 | 10.5 | 10
9-00 |  |  | 0.057 |  |  | 0.0234 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0677 |  |  | 0.0192 | 10.4 | 10 |  |  | 0.08 |  |  | 0.0316 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.032 |  | 0 | 0.0159 | 10.4 | 10
10-00 |  |  | 0.0605 |  |  | 0.028 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0613 |  |  | 0.0201 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0692 |  |  | 0.0301 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0325 |  | 0 | 0.0166 | 10.5 | 10
11-00 |  |  | 0.0507 |  |  | 0.0278 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0545 |  |  | 0.0205 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0667 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0318 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 10
12-00 |  |  | 0.0356 |  |  | 0.0229 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0574 |  |  | 0.0202 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0669 |  |  | 0.032 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0301 |  | 0 | 0.0158 | 10.4 | 10
13-00 |  |  | 0.0374 |  |  | 0.0224 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0608 |  |  | 0.0204 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0631 |  |  | 0.0286 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0334 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 10
14-00 |  |  | 0.045 |  |  | 0.0241 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0603 |  |  | 0.0198 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0699 |  |  | 0.032 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0325 |  | 0 | 0.0166 | 10.5 | 10
15-00 |  |  | 0.048 |  |  | 0.0264 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0564 |  |  | 0.0201 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0634 |  |  | 0.0288 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0337 |  | 0 | 0.0176 | 10.4 | 10
16-00 |  |  | 0.0417 |  |  | 0.0253 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0692 |  |  | 0.0205 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0562 |  |  | 0.0293 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0347 |  | 0 | 0.018 | 10.5 | 10
17-00 |  |  | 0.0391 |  |  | 0.0249 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0519 |  |  | 0.0186 | 10.4 | 10 |  |  | 0.056 |  |  | 0.0282 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0339 |  | 0 | 0.0176 | 10.4 | 10
18-00 |  |  | 0.0339 |  |  | 0.0213 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0438 |  |  | 0.0191 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0622 |  |  | 0.0276 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.036 |  | 0 | 0.0195 | 10.5 | 10
19-00 |  |  | 0.0308 |  |  | 0.0178 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0437 |  |  | 0.0181 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0615 |  |  | 0.0281 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0185 | 10.5 | 10
20-00 |  |  | 0.0284 |  |  | 0.0189 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0512 |  |  | 0.0187 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0649 |  |  | 0.0309 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0201 | 10.4 | 10
21-00 |  |  | 0.0313 |  |  | 0.0178 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0455 |  |  | 0.0151 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0637 |  |  | 0.0299 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0341 |  | 0 | 0.019 | 10.5 | 10
22-00 |  |  | 0.0454 |  |  | 0.0164 | 10.3 | 15 |  |  | 0.0438 |  |  | 0.0149 | 10.3 | 10 |  |  | 0.0615 |  |  | 0.0304 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0175 | 10.3 | 10
23-00 |  |  | 0.0375 |  |  | 0.0095 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0349 |  |  | 0.0147 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0597 |  |  | 0.0311 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0286 |  | 0 | 0.0159 | 10.4 | 10
24-00 |  |  | 0.0341 |  |  | 0.0097 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0286 |  |  | 0.0148 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0586 |  |  | 0.0323 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0256 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 10
Расход эл. энергии |  |  | 790.5 |  |  | 243 |  |  |  |  | 934.8 |  |  | 376.8 |  |  |  |  | 1305 |  |  | 724.2 |  |  |  |  | 551.4 |  |  | 396.3
| с 8 до 16 час. |  | 1127.7 |  |  | 600.9 |  |  |  |  | 1462.8 |  |  | 482.4 |  |  |  |  | 1606.2 |  |  | 732 |  |  |  |  | 782.1 |  |  | 406.5
| с 16 до 24 час. |  | 841.5 |  |  | 408.9 |  |  |  |  | 1030.2 |  |  | 402 |  |  |  |  | 1464.3 |  |  | 715.5 |  |  |  |  | 799.5 |  |  | 434.4
| с 0 до 24 час. |  | 2759.7 |  |  | 1252.8 |  |  |  |  | 3427.8 |  |  | 1261.2 |  |  |  |  | 4375.5 |  |  | 2171.7 |  |  |  |  | 2133 |  |  | 1237.2
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Долгов Д.С._____ /подпись/