## 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2018 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.01.01.2018 10-20 | 01.01.2018 11-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 86
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №13 от ПС-110/10 "Сосновка" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 03.01.2018 17-20 | 03.01.2018 19-00 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 190
3 | ВЛ-10 кВ Фидер №9 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Неблагоприятные погодные условия -ледяной дождь | 07.01.2018 00-00 | 07.01.2018 03.00 | Монтаж линейного провода | 3 часа | 812
4 | ВЛ-10 кВ Фидер №8 от ПС-110/10 "Потьма" | Обрыв линейного провода | Неблагоприятные погодные условия -ледяной дождь | 07.01.2018 10-55 | 07.01.2018 11-30 | Монтаж линейного провода | 35 минут | 331
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Нарушение режима электропотребления | Перегорание автоматического выключателя | 07.01.2018 14-35 | 07.01.2018 16-00 | Монтаж автоматического выключателя | 1 час 25 минут | 147
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №30 Фидера №3 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 08.01.2018 05-45 | 08.01.2018 06-55 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 15 минут | 107
7 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 13.01.2018 15-10 | 13.01.2018 16-30 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 138
8 | ТП №2 Фидера №8 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 15.01.2018 07-50 | 15.01.2015 08-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 168
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 20.01.2018 11-00 | 20.01.2018 13-40 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 2 часа 40 минут | 20
10 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №6 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 28.01.2018 13-15 | 28.01.2018 14-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 35 минут | 77
11 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №6 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 30.01.2018 16-50 | 30.01.2018 18-40 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 50 минут | 89
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 17 часов 00 минут | 2165
Февраль
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв вводного провода | Перехлест проводов | 02.02.2018 08-40 | 02.02.2018 09-15 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 35 минут | 26
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №6 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв вводного провода | Перехлест проводов | 04.02.2018 11-30 | 04.02.2018 12-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 65
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №8 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 04.02.2018 13-40 | 04.02.2018 15-50 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 10 минут | 97
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №8 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 05.02.2018 11-30 | 05.02.2018 12-00 | Перетяжка проводов | 30 минут | 101
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №7 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Провис проводов | Разрушение изолятора | 08.02.2018 15-05 | 08.02.2018 16-00 | Перетяжка проводов, монтаж изолятора | 55 минут | 41
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №6 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 09.02.2018 12-35 | 09.02.2018 13-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 32
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 09.02.2018 14-20 | 09.02.2018 16-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 55 минут | 105
8 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 14.02.2018 08-40 | 14.02.2018 09-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 20 минут | 15
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №22 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 23.02.2018 10-15 | 23.02.2018 10-50 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 35 минут | 63
10 | ТП №1 Фидера №4 от ПС-110/10 "Ударная" | Нарушение режима электропотребления | Перегорание вводного рубильника | 25.02.2018 16-10 | 25.02.2018 17-10 | Замена вводного рубильника | 1 час | 117
11 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 26.02.2018 12-00 | 26.02.2018 13-00 | Перетяжка проводов, монтаж изолятора | 1 час | 1014
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 11 часов 00 минут | 1676
Март
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №19 Фидера №3 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 02.03.2018 17-10 | 02.03.2018 18-00 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 50 минут | 204
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 03.03.2018 19-50 | 03.03.2018 23-50 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 4 часа | 409
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 04.04.2018 09-40 | 04.03.2018 10-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 35 минут | 60
4 | ПС-110/10 "Сосновка", ПС-110/10 "Ударная", ПС-110/10 "Явас" | Разрушение опорно- стержневых изоляторов | Вспучивание грунта из-за перепадов ночной и дневной температур | 12.03.2018 20-53 | 12.03.2018 21-15 | Замена опорно-стержневых изоляторов | 22 минуты | 1751
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Сосновка" | Обрыв вводного провода | Перехлест проводов | 23.03.2018 13-20 | 23.03.2018 14-20 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 55
6 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №4 от ПС-110/10 "Ударная" | Нарушение режима электропотребления | Перегорание автоматического выключателя | 24.03.2018 10-50 | 24.03.2018 11-45 | Замена автоматического выключателя | 55 минут | 185
| Итого за март месяц | [5 empty] | 7 часов 42 минуты | 2664
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 35 часов 42 минуты | 6505
Апрель | Апрель
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3 Фидера №13 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 03.04.2018 08-15 | 03.04.2018 10-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 15 минут | 240
2 | ВЛ-10 кВ Фидер №6 от ПС-110/10 "Вад | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.04.2018 12-00 | 04.04.2018 16-45 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 4 часа 45 минут | 356
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №22 Фидера №23от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 07.04.2018 21-34 | 07.04.2018 23-14 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 252
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №14Фидера №1 ПС-35/10 "Выша" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 11.04.2018 14-15 | 11.04.2018 15-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 45 минут | 14
5 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №3 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 12.04.2018 14-30 | 12.04.2018 16-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 10 минут | 223
6 | ВЛ-10 кВ Фидер №3 от ПС-110/10 "Явас" | Разрушение опорных изоляторов | Неблагоприятные погодные условия -гроза | 19.04.2018 00-30 | 19.04.2018 03-10 | Замена изоляторов | 2 часа 40 минут | 2002
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 21.04.2018 22-10 | 22.04.2018 00-05 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 55 минут | 355
8 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №1 ПС-35/10 "Выша" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 23.04.2018 10-35 | 23.04.2018 11-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 11
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №3 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 30.04.2018 16-00 | 30.04.2018 17-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 127
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 18 часов 10 минут | 3580
Май
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №3 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.05.2018 16-00 | 01.05.2018 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 50
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.05.2018 12-20 | 02.05.2018 14-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 50 минут | 194
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 03.05.2018 10-00 | 03.05.2018 11-50 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 50 минут | 194
4 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 06.05.2018 13-07 | 06.05.2018 14-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 23 минуты | 282
5 | ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 2 Фидер №6 от ПС-110/10 "Вад | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 15.05.2018 13-00 | 15.05.2018 14-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 71
6 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №24 Фидера №1 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 28.05.2018 08-10 | 28.05.2018 08-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 20 минут | 36
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №5 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 30.05.2018 14-50 | 30.05.2018 15-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 18
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №8 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 31.05.2018 08-55 | 31.05.2018 09-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 35 минут | 122
9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №6 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 31.05.2018 12-50 | 31.05.2018 14-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 44
10 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №5 Фидера №9 от ПС-110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 31.05.2018 14-40 | 31.05.2018 16-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 50 минут | 42
| Итого за май месяц | [5 empty] | 11 часов 38 минут | 1053
Июнь
1 | ВЛ-10 кВ Фидер №4 от ПС-110/10 "Ударная" | Нарушение режима электропотребления | Перегорание автоматического выключателя | 01.06.2018 06-30 | 01.06.2018 07-10 | Монтаж автоматического выключателя | 40 минут | 247
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 Фидера №3 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.06.2018 12-00 | 01.06.2018 13-05 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 5 мин. | 29
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.06.2018 09-10 | 02.06.2018 10-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 30 минут | 97
4 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.06.2018 15-00 | 02.06.2018 17-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 10 минут | 141
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №1 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.06.2018 09-10 | 04.06.2018 12-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 50 минут | 333
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3 Фидера №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.06.2018 13-40 | 07.06.2018 17-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 3 часа 50 минут | 245
7 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №3 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 13.06.2018 09-20 | 13.06.2018 10-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 81
8 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №25 Фидера №1 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 17.06.2018 17-40 | 17.06.2018 18-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 35 минут | 52
9 | ПС-110/10 кВ "Явас" | Нарушение электрической изоляции | Ухудшение диэлектрических свойств изолятора | 21.06.2018 06-41 | 21.06.2018 07-12 | Замена опорных изоляторов | 31 минута | 933
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Повреждение стойки опоры | 26.06.2018 22-20 | 26.06.2018 23-40 | Монтаж проводов | 1 час 20 минут | 559
11 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 29.06.2018 18-45 | 29.06.2018 21-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 15 минут | 489
| Итого за июнь месяц | [5 empty] | 17 часов 56 минут | 3206
| Итого за 2 квартал | [5 empty] | 47 часов 44 минуты | 7839
| Итого за 1 полугодие | [5 empty] | 83 часа 26 минут | 14344
Июль
1 | ВЛ-10 кВ Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 02.07.2018 04-45 | 02.07.2018 07-10 | Спил дерева, монтаж проводов | 2 часа 25 минут | 2032
2 | ВЛ-10 кВ Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 03.07.2018 08-20 | 03.07.2018 11-45 | Спил дерева, монтаж проводов | 3 часа 25 минут | 2032
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №13 от ПС-110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 06.07.2018 08-45 | 06.07.2018 10-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 35 минут | 106
4 | ВЛ-10 кВ Фидера №1 от ПС-110/10 "Явас" | Перехлест проводов | Пробой изоляторов после грозы | 06.07.2018 18-45 | 06.07.2018 20-02 | Перетяжка проводов, замена изоляторов | 1 час 17 минут | 112
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №1 от ЗРУ -10 кВ Фидера №1 от ПС-110/10 кВ "Ударная" | Перехлест проводов | Пробой изоляторов после грозы | 07.07.2018 15-50 | 07.07.2018 18-10 | Перетяжка проводов, замена изоляторов | 2 часа 20 минут | 693
6 | ВЛ-10 кВ Фидер №8 от ПС-110/10 "Ударная" | Перехлест проводов | Пробой изоляторов после грозы | 07.07.2018 18-10 | 07.07.2018 20-30 | Перетяжка проводов, замена изоляторов | 2 часа 20 минут | 850
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №1 от ПС-35/10 "Выша" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 12.07.2018 12-55 | 12.07.2018 13-45 | Спил дерева, монтаж проводов | 55 минут | 47
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 13.07.2018 10-05 | 13.07.2018 13-00 | Спил дерева, монтаж проводов | 2 часа 55 минут | 82
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №24 Фидера №1 от ПС-110/10 "Явас" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 14.07.2018 21-15 | 14.07.2018 22-10 | Спил дерева, перетяжка проводов | 55 минут | 72
10 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №33 Фидера №3 от ПС-110/10 "Явас" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 15.07.2018 21-40 | 15.07.2018 22-15 | Спил дерева, перетяжка проводов | 35 минут | 348
11 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №13 от ПС-110/10 "Сосновка" | Падение напряжения | Пробой изоляторов после грозы | 17.07.2018 09-15 | 17.07.2018 10-45 | Замена изолятора | 1 час 30 минут | 100
12 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №3 Фидера №1 от ПС-35/10 "Выша" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 17.07.2018 13-20 | 17.07.2018 16-20 | Спил дерева, перетяжка проводов | 3 часа | 168
13 | ВЛ-10 кВ Фидер №3 от ПС-110/10 "Ударная" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 17.07.2018 18-05 | 17.07.2018 19-10 | Спил дерева, перетяжка проводов | 1 час 05 минут | 149
14 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 19.07.2018 14-40 | 19.07.2018 17-00 | Спил дерева, перетяжка проводов | 2 часа 20 минут | 583
15 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №33 Фидера №3 от ПС-110/10 "Явас" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 26.07.2018 22-24 | 26.07.2018 23-05 | Спил дерева, перетяжка проводов | 41 минута | 407
| Итого за июль месяц | [5 empty] | 27 часов 18 минут | 7781
Август
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1 Фидера №6 от ТПС-110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 13.08.2018 11-40 | 13.08.2018 13-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 50 минут | 61
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №1 Фидера №3 от ПС-110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 16.08.2018 15-40 | 16.08.2018 17-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 110
3 | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №28 Фидера №8 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 17.08.2018 10-30 | 17.08.2018 10-50 | Спил дерева, монтаж проводов | 20 минут | 13
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №1 Фидера №6 от ТПС-110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 20.08.2018 11-00 | 20.08.20118 13-05 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 05 минут | 152
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 21.08.2018 11-25 | 21.08.2018 13-25 | Спил дерева, монтаж проводов | 2 часа | 1257
6 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №3 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 21.08.2018 13-45 | 21.08.2018 14-45 | Спил дерева, монтаж проводов | 1 час | 255
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 26.08.2018 10-45 | 26.08.2018 11-20 | Спил дерева, монтаж проводов | 35 минут | 262
8 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 26.08.2018 14-45 | 26.08.2018 15-10 | Спил дерева, монтаж проводов | 25 минут | 262
9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №3 Фидера №2 от ПС-35/10 "Выша" | Перехлест проводов | Пробой изоляторов после грозы | 27.08.2018 09-00 | 27.08.2018 11-00 | Замена изолятора | 2 часа | 51
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 30.08.2018 12-55 | 30.08.2018 13-55 | Спил дерева, монтаж проводов | 1 час | 628
| Итого за август месяц | [5 empty] | 12 часов 55 минут | 3051
Сентябрь
1 | ВЛ-10 кВ Фидер №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Перегорание шлейфа | Попадание грозы | 07.09.2018 14-30 | 07.09.2018 16-15 | Замена шлейфа | 1 час 45 минут | 331
| ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Отключение ВВ-10 кВ от МТЗ | Отключение ВВ-10 кВ от МТЗ | 13.09.2018 12-40 | 13.09.2018 14-42 | РПВ успешно | 2 минуты | 22
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №6 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 17.09.2018 10-00 | 17.09.2018 12-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа | 45
| ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Отключение ВВ-10 кВ от дифзащиты | Отключение ВВ-10 кВ от дифзащиты | 23.09.2018 22-49 | 23.09.2018 22-55 | РПВ успешно | 6 минут | 113
5 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-35/10 "Выша" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 26.09.2018 12-00 | 26.09.2018 13-30 | Спил дерева, пертяжка проводов | 1 час 30 минут | 31
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №9 Фидера №9 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Перехлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 27.09.2018 08-00 | 27.09.2018 09-25 | Спил дерева, пертяжка проводов | 1 час 25 минут | 48
7 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-35/10 "Выша" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 27.09.2018 10-40 | 27.09.2018 15-40 | Спил дерева, монтаж проводов | 3 часа | 119
8 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 Фидера №10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 27.09.2018 10-00 | 27.09.2018 14-20 | Спил дерева, монтаж проводов | 2 часа 20 минут | 95
9 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-35/10 "Выша" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 28.09.2018 09-50 | 28.09.2018 13-30 | Замена изолятора, монтаж проводов | 3 часа 40 минут | 81
10 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-110/10 "Явас" | Отключение ВВ-10 кВ от МТЗ | Отключение ВВ-10 кВ от МТЗ | 28.09.2018 15-17 | 28.09.2018 15-20 | РПВ успешно | 3 минуты | 34
| Итого за сентябрь месяц | [5 empty] | 17 часов 51 минута | 4534
| Итого за 3 квартал | [5 empty] | 58 часов 04 минуты | 190
Октябрь
11 | ВЛ-10 кВ Фидер №2 от ПС-35/10 "Выша" | Схлест проводов | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий | 24.10.18 21-25 | 25.10.18 5-00 | Спил дерева, монтаж проводов | 7ч.35 | 81
12 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7 ПС Теплый Стан ф №9 | схлест проводов | Погодные условия,сильный ветер перегорание н/в вставки ПН-2 | 26.10.18 8-30 | 26.10.18 9-35 | замена н/в вставка ПН-2 | 1ч.5 мин | 26
13 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №40 ф №16 ПС Зубова Поляна | схлест проводов | Перегорание н/в вставки ПН-2 | 29.10 18 16-25 | 29.10.1816-55 | заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч.30 мин. | 55
| Итого за окябрь месяц | [5 empty] | 9 часов 10 минута | 919
Ноябрь
14 | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №47 ф№16 ПС Зубова-Поляна | перегорание т.т ф " С" |  | 1.11.18 13-40 | 1.11.18 15-10 | заменены т.т ф " С" | 0ч.30мин. | 65
15 | ВЛ 10кВ №16 ПС Зубова Поляна | причина невыявлена | Отключение В-10 кВ от МТЗ | 12.11.18 11-50 | 12.11.18 15-32 | РПВ успешно | 3ч. 50мин
16 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №37 ф №16 ПС Зубова Поляна | погодные условия сильный ветер схлест проводов | перегорание н/в вставки ПН-2 | 23.11.18 8-35 | 23.11.18 10-15 | заменена н/в вставка ПН-2 | 2ч. 40.мин | 65
17 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №8 ф №8 ПС Потьма | погодные условия сильный ветер схлест проводов | перегорание н/в вставки ПН-2 | 23.11.18 13-07 | 23.11.18 14-25 | заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.35 мин | 25
18 | ВЛ 10кВ №1 ПС Яавс | обрыв провода | Отключение В-10 кВ от МТЗ | 26.11.18 8-00 | 26.11.18 8-45 | Произведен монтаж провода | 0ч. 45 мин
| Итого за ноябрь месяц | [5 empty] | 9ч. | 6134
Декабрь
19 | ВЛ 10кВ №9ПС Теплый Стан | м/ф к.з Под ВЛ находилсь ветка со следами обгорания | Отключение В-10 кВ от МТЗ | 27.12.18 11-00 | 27.12.18 14-00 | РПВ успешно | 3.ч
20 | ВЛ 35кВ ф 2 ПС 110кВ Ширингуши | обрыв провода ф " А" падение дерева оп№153 | Отключение В-35кВ | 15.12.18 9-15 | 15.12.18 17-44 | Убрано дерево восстановлен провод | 8 ч.29 мин
| Итого за декабрь месяц | [5 empty] | 11ч.29 мин | 919
| Итого за 4 квартал | [5 empty] | 29ч.39мин | 11751
Раздел 1. Сведения о подразделениях пожарной охраны на объектах электроэнергетики.
| Итого за 12 месяцев | [5 empty] | 165.68 | 26095