## 2023
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2024 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0603 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.15 09-35 | 2024.01.15 10-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 216
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1620 п.Зубова Поляна ф№16 ПС Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.23 08-27 | 2024.01.23 09-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.88 | 69
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.29 07-15 | 2024.01.29 8-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 97
4 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.01.29 09-12 | 2024.01.29 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.97 | 152
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 4.1 | 534
Февраль
1 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №0832 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.01. 09-45 | 2024.02.01. 10-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1 | 115
2 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №0722 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.02. 09-01 | 2024.02.02. 09-41 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-3 | 0.67 | 90
3 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1641 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.06. 07-29 | 2024.02.06. 08-24 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-4 | 0.92 | 115
4 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №шр0201 п.Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.09.12-16 | 2024.02.09. 13-06 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-5 | 0.83 | 235
5 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №0722 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.12. 12-54 | 2024.02.12. 13-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-6 | 0.77 | 975
6 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №тс0913 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.02.26. 14-46 | 2024.02.26. 15-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-7 | 0.57 | 140
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 4.76 | 1555
Март
| Итого за март месяц | [5 empty] | 0 | 0
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 8.86 | 2089
Апрель
1 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП №0807 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.04.03. 15-40 | 2024.04.03. 16-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-7 | 0.75 | 160
2 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП №1633 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.04.10. 15-25 | 2024.04.10. 16-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-8 | 0.67 | 115
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 1.42 | 275
Май
1 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание. РПВ | падение дерева | 2024.05.08. 07-15 | 2024.05.08. 09-18 | прочистка трассы ВЛ | 2.05 | 1160
2 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1638 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.05.15. 10-48 | 2024.05.15. 11-43 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-8 | 0.92 | 275
3 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1638 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.05.16. 09-30 | 2024.05.16. 10-11 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-9 | 0.68 | 275
4 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №0608 п.Школа Тракторных Бригадиров | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.05.22. 09-40 | 2024.05.22. 10-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-10 | 0.83 | 100
5 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП №0807 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.05.22. 13-38 | 2024.05.22. 14-18 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-11 | 0.67 | 185
6 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №1647 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.05.27. 11-25 | 2024.05.27. 14-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-12 | 2.58 | 635
| Итого за май месяц | [5 empty] | 7.73 | 2630
Июнь
1 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №0602 п.Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.03 09-08 | 2024.06.03. 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-12 | 1.03 | 280
2 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №шр0909 п.Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.03 09-57 | 2024.06.03. 10-47 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-13 | 0.83 | 120
3 | ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Ширингуши | Короткое замыкание. РПВ | схлест проводов | 2024.06.04. 03-07 | 2024.06.04. 05-57 | прочистка трассы ВЛ | 2.83 | 2000
4 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №У0802 п.Парца | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.05. 08-30 | 2024.06.05. 11-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-15 | 3.25 | 4582.5
5 | ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 Ширингуши | Короткое замыкание. РПВ | схлест проводов | 2024.06.07. 04-30 | 2024.06.07. 07-42 | прочистка трассы ВЛ | 3.2 | 6400
6 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №шр0905 п.Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.11. 12-45 | 2024.06.11. 14-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-17 | 1.33 | 864.5
7 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №п0109 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.13. 09-14 | 2024.06.13. 12-56 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-18 | 3.7 | 1646.5
8 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП №вд0601 п.Дубитель | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.13. 14-03 | 2024.06.13. 16-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-19 | 2.45 | 257.25
9 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №0607 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.17. 04-30 | 2024.06.17. 05-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-20 | 0.92 | 73.6
10 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №0829 п.Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.17. 11-54 | 2024.06.17.14-04 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.17 | 32.55
11 | ТП 10/0,4кв №тс1006 п.Умет | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.06.18. 15-33 | 2024.06.18. 16-45 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 1.2 | 210
12 | ТП 10/0,4кв №тс1005 п.Умет | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.06.18.15-33 | 2024.06.18. 16-30 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 0.95 | 432.45
13 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №шр0102 п.Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.19. 09-14 | 2024.06.19. 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.93 | 75
14 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс1005 п.Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.19.11-25 | 2024.06.19. 14-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.67 | 1241.55
15 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс1005 п.Умет | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.20. 13-25 | 2024.06.20. 14-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 660.3
16 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №п0807 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.21. 04-20 | 2024.06.21. 06-08 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.8 | 225
17 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №п0805 п.Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.21. 05-10 | 2024.06.21. 10-02 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 4.87 | 1290.55
18 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №в0104 п.Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.06.25. 13-45 | 2024.06.25. 15-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 352.5
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 37.05 | 20744.25
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 62.59 | 5737.17
Июль
1 | ВЛ-10кВ №6 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание | схлест проводов | 2024.07.06. 18-31 | 2024.07.06. 20-20 | Произведена перетяжка провода | 1.82 | 2366
2 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Выша | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.07.06. 18-42 | 2024.07.06. 20-28 | Ремонт провода | 1.77 | 2053.2
3 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс1002 п.Умет ВЛ-10кВ №10 ТПС 110 Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.07.06. 18-58 | 2024.07.06. 20-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.53 | 933.3
4 | ТП №1649 Ф-№16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.07.23. 07-16 | 2024.07.06. 07-23 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 6.97 | 1045.5
5 | ТП №П0805 Ф-№8 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.07.25. 08-34 | 2024.07.25. 10-51 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 2.28 | 1801.2
6 | ТП №П0806 Ф-№8 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.07.25. 08-34 | 2024.07.25. 10-51 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 2.28 | 729.6
7 | ТП №П0807 Ф-№8 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.07.25. 09-34 | 2024.07.25. 10-51 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 1.28 | 812.8
8 | ТП №П0808 Ф-№8 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.07.25. 09-34 | 2024.07.25.10-51 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 1.28 | 1030.4
9 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1003 п.Умет ВЛ-10кВ №10 ПС110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание ПН-2 | схлест проводов | 2024.07.30. 08-30 | 2024.07.30. 12-28 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.97 | 2997.35
10 | ВЛ 0,4кВ №7 ТП №0610 ВЛ-10кВ №6 ПС110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание ПН-3 | схлест проводов | 2024.07.30. 14-58 | 2024.07.30. 18-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.53 | 1941.5
7 | Итого | [5 empty] | 26.71 | 15710.85
Август
1 | ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.08.01. 15-41 | 2024.08.01. 15-59 | Ремонт провода | 0.3 | 858
2 | ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.08.01.15-49 | 2024.08.01. 16-37 | Ремонт провода | 0.8 | 5012
3 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №0832 ВЛ-10кВ №8 ТПС 110 Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.07. 08-25 | 2024.08.07. 09-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 299.25
4 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс0908 ВЛ-10кВ №9 ТПС 110 Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.08. 11-45 | 2024.08.08. 14-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-3 | 3 | 1395
5 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс1010 ВЛ-10кВ №10 ТПС 110 Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.08. 12-29 | 2024.08.08. 15-03 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-4 | 2.18 | 599.5
6 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №1637 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.08. 12-29 | 2024.08.08. 15-03 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-5 | 2.57 | 2634.25
7 | ТП №тс0907 Ф-№9 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.08.09. 11-05 | 2024.08.09. 11-37 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 0.53 | 516.75
8 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №тс1005 ВЛ-10кВ №10 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.12. 13-50 | 2024.08.12. 14-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.67 | 103.85
9 | ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.08.13. 14-20 | 2024.08.13. 14-42 | Ремонт провода | 0.37 | 342.25
10 | ВЛ-10кВ ПС Сосновка | Контроль изоляции | размыкание контакта | 2024.08.17. 03-08 | 2024.08.17. 05-08 | Ремонт провода | 2 | 2300
11 | ВЛ-10кВ №2 ПС Явас | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.08.17. 03-15 | 2024.08.17. 05-15 | Ремонт провода | 2 | 1850
12 | ВЛ-35кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Контроль изоляции | обрыв провода | 2024.08.17. 04-40 | 2024.08.17. 06-40 | Ремонт провода | 2 | 5220
13 | ТП №тс0908 Ф-№9 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание ПТ1,1 | пробой изоляции | 2024.08.22. 08-46 | 2024.08.22. 10-56 | замена ПТ1,1 Т/о ТП | 2.17 | 2028.95
14 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №п0603 ВЛ-10кВ №6 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.22. 08-49 | 2024.08.22. 11-36 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.78 | 1070.3
15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №шр0102 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.26. 14-05 | 2024.08.26. 16-25 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2.33 | 873.75
16 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №шр0102 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.08.27. 08-05 | 2024.08.27. 11-15 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.17 | 1188.75
| Итого: | [5 empty] | 28.2 | 26292.6
Сентябрь
1 | ВЛ-35кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Контроль изоляции | Контроль изоляции | 2024.09.04. 11-02 | 2024.09.04. 13-40 | Ремонт провода | 2.63 | 6864.3
2 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП №тс1010 ВЛ-10кВ №10 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2024.09.26. 15-03 | 2024.09.16. 15-46 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.72 | 43.2
3 | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Контроль изоляции | падение дерева | 2024.09.27. 11-15 | 2024.09.27. 12-35 | расчистка трассы | 1.33 | 1542.8
| Итого: | [5 empty] | 4.68 | 8450.3
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 59.59 | 50453.75
Октябрь
1 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №тс0907 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание | Схлест проводов | 2024.10.21. 12-55 | 2024.10.21. 14-20 | перетяжка провода | 1.42 | 205.9
2 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП10/0,4кВ №ШР0905 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание | Схлест проводов | 2024.10.30. 13-30 | 2024.10.30. 14-25 | перетяжка провода | 0.92 | 78.2
| Итого | [5 empty] | 2.34 | 284.1
Ноябрь
1 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП10/0,4кВ №0608 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание | Обрыв провода | 2024.11.02. 09-20 | 2024.11.02. 10-05 | перетяжка провода | 0.75 | 75
2 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП10/0,4кВ №П0808 ВЛ-10кВ №8 ТПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание перегорание ПН-2 | Схлест проводов | 2024.11.02. 09-30 | 2024.11.02. 11-50 | перетяжка провода, Замена ПН-2 | 2.33 | 291.25
3 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №0830 ВЛ-10кВ №8 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание, перегорание ПН-2 | Схлест проводов | 2024.11.02. 09-55 | 2024.11.02. 12-52 | замена ПН-2 | 2.95 | 339.25
4 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4кВ №В0201 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание ПН-2 | Обрыв провода | 2024.11.02. 11-20 | 2024.11.02. 11-50 | пертяжка провода замена ПН-2 | 0.5 | 42.5
5 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №тс1010 ВЛ-10кВ №10 ТПС 110кВ Т-Стан | Короткое замыкание перегорание ПН-2 | Схлест проводов | 2024.11.19. 15-15 | 2024.11.19. 16-09 | пертяжка провода замена ПН-2 | 0.9 | 247.5
6 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №0719 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание перегорание ПН-2 | Схлест проводов | 2024.11.21. 14-02 | 2024.11.21. 16-00 | пертяжка провода замена ПН-2 | 1.97 | 847.1
7 | ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Выша | Падение дерева | Обрыв провода | 2024.11.21. 15-49 | 2024.11.21. 11-21 | Перетяжка провода | 0.73 | 846.8
8 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №0719 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Перегрев контакта | прослабление контакта рубильника | 2024.11.22. 10-16 | 2024.11.22. 13-26 | Замена контакта | 3.17 | 317
9 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП10/0,4кВ №вд0601 КЛ-10кВ №6 ТПС 110кВ Вад | Короткое замыкание перегорание ПН-2 | провисание провода | 2024.11.22. 10-25 | 2024.11.22. 12-55 | Претядка провода, замена ПН-2 | 2.5 | 312.5
10 | ВЛ-35кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание на землю | падение ДКР | 2024.11.22. 07-00 | 2024.11.22. 13-40 | осмотр ВЛ. Расчисткаа трассы от ДКР | 6.67 | 667
11 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП10/0,4кВ №у0203 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание перегорание ПН-2 | Схлест проводов | 2024.11.22. 10-35 | 2024.11.22. 11-15 | Перетяжка провода, замена ПН-2 | 0.67 | 30.15
| Итого | [5 empty] | 23.14 | 4016.05
Декабрь
отключений нет
1
Итого
| Итого за 4-ый квартал | [5 empty] | 25.48 | 4300.15 | 0
| Итого за год. | [5 empty] | 156.52 | 62580.07